## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.17 до 24:00 31.10.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Берёзовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | ВЛ-0,4 кВ (3 ДГА) | Срабатывание АВ-0,4 кВ СГ "КЗ на ВЛ" | 06.10.17 23:28 | 07.10.17 00:40 | 1:12 | 63 | КЗ на ВЛ в результате схлеста проводов. | Код 5 - погодные условия | 219 | -3
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Ломбовож | ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок" | Срабатывание САЗ - КЗ на ВЛ | 01.10.17 03:15 | 01.10.17 04:20 | 1:05 | 46.58 | Падение опоры №52 по ул.Набережная - введено частичное ограничение. | Код 8- прочее | 219 | -5
[6 empty] | 02.10.17 00:20 | 20:05 | 420 | Восстановленно электроснабжение всех потребителей с.Ломбовож. |  | 77 | -5
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА | САЗ | 18.10.2017 12:50 | 18.10.2017 12:55 | 00:05 | 37.5 | Лопнул ремень привода вентилятора системы ОЖ 1 ДГА. | Код 8- прочее | 929 | 2
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Саранпауль | РП-10 кВ: ВЛ-10 кВ ф."ПУЭ", ф."Котельная", ф."СПГ-Щекурья", ф."Поселок" | САЗ - КЗ на ВЛ | 22.10.2017 14:45 | 22.10.2017 15:10 | 00:25 | 504 | Повреждение проходного изолятора на ТП№8 | Код 8- прочее | 3009 | -3
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Саранпауль | ТП №8 - ул.Ятринская | САЗ - КЗ на ВЛ | 22.10.2017 14:45 | 22.10.2017 15:30 | 01:15 | 30 |  | Код 8- прочее | 100 | -3
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА | САЗ АВ-0,4 кВ СГ | 25.10.2017 15:07 | 25.10.2017 15:46 | 00:39 | 160 | КЗ на РЛНД-10 ТП№4 на оп.№38 по причине недовключения контактных ножей | Код 2.2 - дефект монтажно-наладочных работ | 551 | 6
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Саранпауль | ф."Урал" 0,4кВ | Отключен вручную | 25.10.2017 23:10 | 26.10.2017 01:00 | 01:50 | 47 | По причине наезда на опору №2 ВЛ-0,4кВ ф."Урал", произошел срыв изолятора ф."С" и как следствие провисание изолированного провода ВЛ-0,4кВ и его касание проводов ВЛ-10кВ. | Код 3 - воздействие сторонних лиц | 78 | -3
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Саранпауль | ф."СПГ" 10кВ | Отключен вручную | 25.10.2017 23:55 | 26.10.2017 00:55 | 01:00 | 380 |  | Код 3 - воздействие сторонних лиц | 850 | -3
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Ломбовож | 3 ДГА | САЗ - перегруз | 31.10.2017 10:30 | 31.10.2017 11:20 | 00:50 | 110 | Превышение разрешенной нагрузки (Pобщ.=132кВт) | Код 8- прочее | 219 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 28:26 | 1798.08
Ханты-Мансийский район
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП №6 (18-5041) | Отключен вручную | 15.10.2017 03:22 | 15.10.2017 07:33 | 04:11 | 411 | Повреждение ножей ф."В" РЛНД-10 ТП №6 (18-5041) | Код 2.2 - дефект монтажно-наладочных работ | 250 | -2
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА | САЗ - перегруз | 17.10.2017 11:05 | 17.10.2017 11:11 | 00:06 | 22 | Превышение допустимой мощности 2,5ДГА Робщ.=265 кВт. | Код 8- прочее | 406 | 3
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА | САЗ - "потеря связи" | 22.10.2017 16:30 | 22.10.2017 16:33 | 00:03 | 11 | Причина не установлена | Код 8- прочее | 320 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 4:20 | 444
Кондинский район
13 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 3 ДГА | САЗ 4570 | 19.10.2017 16:30 | 19.10.2017 16:45 | 00:15 | 1 | Выход из строя актуатора привода ТНВД. | Код 8- прочее | 34 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 00:15 | 1
ИТОГО: (кол-во) отключений: 13
| Оборудование |  | Количество август 2017 | Количество август 2016
| Отказ генераторных установок - |  | 4 | 5 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | - | 2 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | - | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | -
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 2
| Отключение ВЛ - |  | 6 | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | - | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 2
| по вине сторонних лиц - |  | 1 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | -
| Отключение КЛ - |  | - | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 1
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2 | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | -
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 8
| Причина не установлена - |  | 1 | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 13
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 13 | 7
| Суммарный недоотпуск составил - |  | октябрь 2017 кВт*ч | октябрь 2016 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | октябрь2017 | октябрь2017
|  |  | 2243 | 232 | [5 empty] | 33:01 | 3:51
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.