## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.02.2023 до 00:00 01.03.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119 (5) | Без ограничения | Монтаж ТП11-3119 (5) | - | - | - | 10.02.2023 09:05 | 10.02.2023 16:57 | Н-1
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф.ПУЭ от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф.ПУЭ от РП-10кВ | Подключение ТП11-3119 (5) | 138 | 11.02.2023 10:00 | 11.02.2023 12:00 | 11.02.2023 10:01 | 11.02.2023 11:19 | Н-2 ЮТЭК-ХМР
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Монтаж ВЛ-0,4кВ, подключение потребителей | 144 | 13.02.2023 10:00 | 13.02.2023 12:00 | 13.02.2023 10:16 | 13.02.2023 12:00 | ЮТЭК-ХМР Н-3
[6 empty] | 13.02.2023 14:00 | 13.02.2023 16:00 | 13.02.2023 13:55 | 13.02.2023 16:10
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ | Монтаж ВЛ-0,4кВ | 145 | 14.02.2023 10:00 | 14.02.2023 12:00 | 14.02.2023 10:00 | 14.02.2023 12:37 | Н-4, ЮТЭК-ХМР РТРС (запуск резерва)
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | Перевод абонентов на вновь построенную линию | 162 | 15.02.2023 10:00 | 15.02.2023 12:00 | 15.02.2023 10:11 | 15.02.2023 11:55 | Н-6 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 15.02.2023 14:00 | 13.02.2023 16:00 | 15.02.2023 14:07 | 13.02.2023 16:00
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | Перевод абонентов на вновь построенную линию | 163 | 16.02.2023 10:00 | 16.02.2023 12:00 | 16.02.2023 10:07 | 16.02.2023 11:55 | ЮТЭК-ХМР Н-7
[6 empty] | 16.02.2023 14:00 | 16.02.2023 16:00 | 16.02.2023 14:02 | 16.02.2023 16:02
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" яч.№8 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" яч.№8 от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы | 182 | 17.02.2023 11:00 | 17.02.2023 12:00 | 17.02.2023 11:28 | 17.02.2023 11:53 | ЭнтэрПроф Н-8
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Перевод абонентов на вновь построенную линию | 165 | 18.02.2023 10:00 | 18.02.2023 12:00 | 18.02.2023 09:57 | 18.02.2023 12:00 | Н-9, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 18.02.2023 14:00 | 18.02.2023 16:00 | 18.02.2023 13:59 | 18.02.2023 16:00
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 194 | 20.02.2023 14:00 | 20.02.2023 16:00 | 20.02.2023 15:15 | 20.02.2023 15:37 | ЮТЭК-ХМР
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 196 | 22.02.2023 10:00 | 22.02.2023 12:00 | 22.02.2023 09:50 | 22.02.2023 11:55 | Н-12, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 22.02.2023 14:00 | 22.02.2023 16:00 | 22.02.2023 14:08 | 22.02.2023 16:00
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 206 | 27.02.2023 10:00 | 27.02.2023 12:00 | 27.02.2023 10:18 | 27.02.2023 12:11 | Н-13, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 27.02.2023 14:00 | 27.02.2023 16:00 | 27.02.2023 14:12 | 27.02.2023 15:57
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 207 | 28.02.2023 10:00 | 28.02.2023 12:00 | 28.02.2023 10:48 | 28.02.2023 12:00 | Н-14 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 28.02.2023 14:00 | 28.02.2023 16:00 | 28.02.2023 13:59 | 28.02.2023 16:00
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | Полное ограничение | Диагностика и проверка работоспособности 4ДГА | 104 | 01.02.2023 10:30 | 01.02.2023 17:00 | 01.02.2023 10:30 | 01.02.2023 15:26 | -
2 | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 01.02.2023 09:24 | 01.02.2023 16:27 | Р-58
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена топливопровода низкого давления | - | - | - | 01.02.2023 11:00 | 01.02.2023 11:30 | Устранение дефекта
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника СГ 2 ДГА | - | - | - | 01.02.2023 13:02 | 01.02.2023 15:11 | Р-178
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена предохранителя 5 А в ПУ. Ремонт вторичных цепей ПУ | - | - | - | 01.02.2023 13:00 | 01.02.2023 15:31 | Р-5, устранение дефекта
6 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 01.01.2023 15:01 | 01.02.2023 20:00 | Р-53
7 | Белоярский р-н, д.Нумто | ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА | 99 | 02.02.2023 10:00 | 02.02.2023 12:00 | 02.02.2023 12:00 | 02.02.2023 12:30 | -
8 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | Полное ограничение | Диагностика и проверка работоспособности 4 ДГА | 109 | 02.02.2023 10:30 | 02.02.2023 17:00 | - | - | Отмена
9 | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 02.02.2023 09:06 | 02.02.2023 17:46 | Р-59
10 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - | - | 02.02.2023 15:45 | 02.02.2023 16:05 | П.Т.Э., устранение дефекта
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей. Чистка контактов платы RSS3300 в ПУ. | - | - | - | 03.02.2023 09:13 | 03.02.2023 16:05 | Р-24
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Смазка подшипника в задней крышке СГ | - | - | - | 06.02.2023 09:13 | 06.02.2023 11:55 | Р-25, устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 118 | 06.02.2023 13:00 | 06.02.2023 17:00 | 06.02.2023 13:00 | 06.02.2023 16:32 | Р-3
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей системы автоматического пожаротушения | - | - | - | 07.02.2023 09:00 | 07.02.2023 09:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
15 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт СГ, регулировка климатконтроля контейнера №2 и доливка ДМ | - | - | - | 07.02.2023 10:34 | 07.02.2023 13:37 | Р-67, устранение дефекта
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 07.02.2023 12:52 | 07.02.2023 16:15 | Р-66
17 | Сургутский р-н, д.Таурова | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС и ЩУ 1,2 ДГА | 120 | 08.02.2023 14:00 | 08.02.2023 17:00 | 08.02.2023 14:00 | 08.02.2023 16:40 | Н-1
18 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 08.02.2023 10:10 | 08.02.2023 21:49 | Р-54, устранение дефекта
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена ремня вентилятора, ролика натяжения | - | - |  | 11.02.2022 00:30 | 11.02.2022 02:30 | Устранение дефекта
20 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт патрубка системы охлаждения ДВС 2 ДГА. |  |  |  | 12.02.2023 20:00 | 12.02.2023 21:00 | устранение дефекта
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена и настройка датчика давления масла |  |  |  | 14.02.2023 08:27 | 14.02.2023 13:16 | Р-67
22 | Ханты-Мансийский р-н, пКирпичный | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника на задней крышки СГ |  |  |  | 14.02.2023 09:43 | 14.02.2023 13:07 | Р-40
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена газораспределительного механизма | - | - |  | 14.02.2023 13:40 | 15.02.2023 12:47 | Р-1, Р-2 Устранение дефекта
24 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Регулировка форсунок ДВС | - | - |  | 15.02.2023 14:33 | 15.02.2023 17:00 | Р-3
25 | Березовский р-н, п.Сосьва | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт СГ. Ремонт ВА ПУ. | - | - | - | 14.02.2023 15:26 | 16.02.2023 13:41 | Р-92, Р-93, Р-94
26 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника СГ |  |  |  | 18.02.2023 12:11 | 18.02.2023 13:35 | Р-179
27 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Дистанционные ПНР | - | - | - | 19.02.2023 08:00 | 19.02.2023 10:15 | Устранение дефекта
28 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 20.02.2023 17:41 | 20.02.2023 19:00 | Р-68
29 | Березовский р-н, пЛомбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Настройка параллельной работы | - | - | - | 21.02.2023 08:24 | 21.02.2023 12:40 | Р-69
30 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Выполнена ПК и перезапуск СНЭ | - | - | - | 18.02.2023 20:20 | 21.02.2023 17:00 | Устранение дефекта
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена регулятора оборотов ДВС, замена ПУ | - | - | - | 15.02.2023 11:45 | 22.02.2023 12:17 | Р-68, Р-69, Р-70, Р-71, Р-72, Р-73
32 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - |  | 24.02.2023 08:00 | 24.02.2023 09:00 | Устранение дефекта
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 219 | 27.02.2023 14:00 | 27.02.2023 17:00 | 27.02.2023 13:53 | 27.02.2023 16:07 | Р-5
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8 (18-5052) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 66 | 01.02.2023 09:00 | 01.02.2023 12:00 | 01.02.2023 09:04 | 01.02.2023 11:28 | Р-26
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-9 (18-5053) | без отключения | ТО | 67 | 01.02.2023 14:00 | 01.02.2023 17:00 | 01.02.2023 14:10 | 01.02.2023 16:04 | Р-28
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | без отключения | ТО | 83 | 01.02.2023 09:00 | 01.02.2023 12:00 | 01.02.2023 09:15 | 01.02.2023 11:26 | Р-24
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | без отключения | ТО | 84 | 01.02.2023 14:00 | 01.02.2023 17:00 | 01.02.2023 14:18 | 01.02.2023 17:05 | Р-28
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10 (18-5054) | без отключения | ТО | 68 | 02.02.2023 09:00 | 02.02.2023 12:00 | 02.02.2023 09:14 | 02.02.2023 11:22 | Р-31
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 (ТБО) | без отключения | ТО | 69 | 02.02.2023 14:00 | 02.02.2023 17:00 | 02.02.2023 14:12 | 02.02.2023 15:56 | Р-32
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9 (18-5035) | без отключения | ТО | 85 | 02.02.2023 09:00 | 02.02.2023 12:00 | 02.02.2023 09:17 | 02.02.2023 11:34 | Р-30
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1 (18-5045) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | без отключения | ТО | 70 | 03.02.2023 09:00 | 03.02.2023 12:00 | 03.02.2023 09:17 | 03.02.2023 11:26 | Р-33
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП-3(18-5029) | Без ограничения | ТО | 127 | 10.02.2023 09:00 | 10.02.2023 12:00 | 10.02.2023 09:17 | 10.02.2023 11:12 | Р-34
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ "Школа" до резервной ДЭС | Без ограничения | ТО | 128 | 10.02.2023 14:00 | 10.02.2023 17:00 | 10.02.2023 14:00 | 10.02.2023 17:00 | Р-38
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС до ТП-1(18-4035) | Без ограничения | ТО | 129 | 10.02.2023 09:00 | 10.02.2023 12:00 | 10.02.2023 09:16 | 10.02.2023 11:55 | Р-35
12 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1(18-5026) | Без ограничения | ТО | 130 | 10.02.2023 09:00 | 10.02.2023 11:00 | 10.02.2023 09:06 | 10.02.2023 11:41 | Р-36
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВт от ТП-18-5054(10) | Без ограничения | ТО | 134 | 10.02.2023 09:00 | 10.02.2023 12:00 | 10.02.2023 09:19 | 10.02.2023 11:35 | Р-37
14 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-5026); ТП-6(18-5025) | Без ограничения | ТО | 131 | 13.02.2023 09:00 | 13.02.2023 12:00 | 13.02.2023 09:13 | 13.02.2023 11:30 | Р-40
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВт от ТП-1 (18-5027) | Без ограничения | ТО | 132 | 13.02.2023 09:00 | 13.02.2023 12:00 | 13.02.2023 09:19 | 13.02.2023 11:45 | Р-39
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВт от ТП-2 (18-5028) | Без ограничения | ТО | 133 | 13.02.2023 14:00 | 13.02.2023 17:00 | 13.02.2023 14:22 | 13.02.2023 16:30 | Р-42
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВт от ТП-1(18-4035) до ТП-2(18-4036) | Без ограничения | ТО | 135 | 13.02.2023 09:00 | 13.02.2023 12:00 | 13.02.2023 09:10 | 13.02.2023 11:16 | Р-41
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВт от ТП-1(18-4035) до ТП-3(18-4037) | Без ограничения | ТО | 136 | 13.02.2023 14:00 | 13.02.2023 17:00 | 13.02.2023 13:50 | 13.02.2023 17:36 | Р-43
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8, ф.№10 от ТП 18-5029 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8, ф.№10 от ТП 18-5029 (3) | Ревизия контактных соединений на вводе у потребителя ИП Волохин, ф.№8, опора №9 | 160 | 13.02.2023 12:30 | 13.02.2023 13:30 | 13.02.2023 12:30 | 13.02.2023 13:17 | Н-5
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) оп.9 до оп.10 | Без ограничения | ТО | 137 | 14.02.2023 09:00 | 14.02.2023 12:00 | 14.02.2023 09:23 | 14.02.2023 11:35 | Р-44
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-11-3133(1) | Без ограничения | ТО | 149 | 14.02.2023 09:00 | 14.02.2023 12:00 | 14.02.2023 09:01 | 14.02.2023 12:00 | Р-45
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ | Без ограничения | Демонтаж старой ВЛ-10кВ ф"СПГ" | - | - | - | 14.02.2023 10:20 | 14.02.2023 14:47 | Н-5
23 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134(2) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,ф.№2, ф.№3 от ТП11-3134(2) | Без ограничения | ТО | 150 | 14.02.2023 14:00 | 14.02.2023 17:00 | 14.02.2023 15:04 | 14.02.2023 16:30 | Р-47
24 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3138(1) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3138(1) | Без ограничения | ТО | 155 | 14.02.2023 09:00 | 14.02.2023 12:00 | 14.02.2023 10:02 | 14.02.2023 11:46 | Р-46
25 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3139(2) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 ,ф.№2,ф.№3, ф.№4, ф.№5 от ТП11-3139(2) | Без ограничения | ТО | 156 | 14.02.2023 14:00 | 14.02.2023 17:00 | 14.02.2023 14:28 | 14.02.2023 16:41 | Р-48
26 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(3) и ВЛ-0,4кВ ф.№3,ф.№4, ф.№6 от ТП11-3135(3) | Без ограничения | ТО | 151 | 15.02.2023 09:00 | 15.02.2023 12:00 | 15.02.2023 09:01 | 15.02.2023 11:53 | Р-49
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136(4) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,ф.№3, ф.№4, ф.№5 от ТП11-3136(4) | Без ограничения | ТО | 152 | 15.02.2023 14:00 | 15.02.2023 17:00 | 15.02.2023 13:46 | 15.02.2023 16:31 | Р-51
28 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3140(3) и ВЛ-0,4кВ ф.№2 ,ф.№4 от ТП11-3140(3) | Без ограничения | ТО | 157 | 15.02.2023 09:00 | 15.02.2023 12:00 | 15.02.2023 09:07 | 15.02.2023 11:52 | Р-50
29 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3141(4) и ВЛ-0,4кВ ф.№3 ,ф.№4 от ТП11-3141(4) | Без ограничения | ТО | 158 | 15.02.2023 14:00 | 15.02.2023 17:00 | 15.02.2023 13:51 | 15.02.2023 16:33 | Р-52
30 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | Замена прибора учета у потребителя: ул.Мира, дом 13 | 161 | 15.02.2023 09:00 | 15.02.2023 11:00 | 15.02.2023 09:04 | 15.02.2023 10:18 | Н-1
31 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,ф.№2, ф.№3, ф.№4 от ТП11-3137(5) | Без ограничения | ТО | 153 | 16.02.2023 09:00 | 16.02.2023 12:00 | 16.02.2023 09:28 | 16.02.2023 11:45 | Р-53
32 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3,ф.№7, ф.№8 от РУ-0,4кВ ДЭС | Без ограничения | ТО | 154 | 16.02.2023 14:00 | 16.02.2023 17:00 | 16.02.2023 14:00 | 16.02.2023 16:57 | Р-55
33 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3142(5) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 ,ф.№2,ф.№3, ф.№4, ф.№5 от ТП11-3142(5) | Без ограничения | ТО | 159 | 16.02.2023 09:00 | 16.02.2023 12:00 | 16.02.2023 08:55 | 16.02.2023 11:46 | Р-54
34 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Замена прибора учета у потребителя: ул.Восточная, дом 18 | 169 | 17.02.2023 09:00 | 17.02.2023 11:00 | 17.02.2023 09:38 | 17.02.2023 10:20 | Н-2
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 | Без ограничения | ТО | 170 | 17.02.2023 09:00 | 17.02.2023 12:00 | 17.02.2023 09:00 | 17.02.2023 12:30 | Р-56
36 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | Без ограничения | ТО | 171 | 17.02.2023 14:00 | 17.02.2023 17:00 | 17.02.2023 14:26 | 17.02.2023 17:17 | Р-58
37 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3138 (1) | Без ограничения | ТО | 172 | 17.02.2023 09:00 | 17.02.2023 12:00 | 17.02.2023 09:10 | 17.02.2023 12:22 | Р-57
38 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП11-3139 (2) | Без ограничения | ТО | 173 | 17.02.2023 14:00 | 17.02.2023 17:00 | 17.02.2023 14:25 | 17.02.2023 16:39 | Р-59
39 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Замена прибора учета у потребителя: ул.Дружбы, дом 18. Восстановление контактов на вводе. | 185 | 17.02.2023 11:00 | 17.02.2023 12:00 | 17.02.2023 11:16 | 17.02.2023 11:30 | Н-3
40 | Березовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3135 (3) | Без ограничения | ТО | 174 | 20.02.2023 09:00 | 20.02.2023 12:00 | 20.02.2023 09:16 | 20.02.2023 13:31 | Р-60
41 | Березовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ от ЗРУ-0,4кВ ДЭС до ТП-1 | Без ограничения | ТО | 175 | 20.02.2023 14:00 | 20.02.2023 17:00 | 20.02.2023 14:06 | 20.02.2023 17:07 | Р-62
42 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП11-3138 (1) | Без ограничения | ТО | 176 | 20.02.2023 09:00 | 20.02.2023 12:00 | 20.02.2023 09:12 | 20.02.2023 11:33 | Р-67
43 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3140 (3) | Без ограничения | ТО | 177 | 20.02.2023 14:00 | 20.02.2023 17:00 | 20.02.2023 14:14 | 20.02.2023 16:05 | Р-63
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) | Подключение ТП "Пилорама" | 189 | 20.02.2023 15:00 | 20.02.2023 17:30 | 20.02.2023 15:02 | 20.02.2023 17:38 | Н-7 РТРС
45 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3141 (4) | Без ограничения | ТО | 178 | 21.02.2023 09:00 | 21.02.2023 12:00 | 21.02.2023 11:08 | 21.02.2023 11:48 | Р-64
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | Подключение новой ВЛ-0,4кВ | 190 | 22.02.2023 10:00 | 22.02.2023 12:00 | 22.02.2023 10:00 | 22.02.2023 11:15 | Н-11
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП "Пилорама" | Без ограничения | Монтаж новой ТП | - | - | - | 15.02.2023 08:48 | 22.02.2023 08:00 | Н-6
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ от ДЭС | Полное отключение | Очистка охранной зоны ВЛ-10кВ | 220 | 28.02.2023 13:00 | 28.02.2023 15:00 | 28.02.2023 13:00 | 28.02.2023 15:02 | Н-7
ГСМ
ДОДС Кулеш В.Ю.