## март 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.23 до 00:00 01.04.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | Ошибки на ПУ «4540-неисправности сигнала работы, 7640- низкое давление масла, 4580-несостоявшийся стоп | 10.03.2023 14:10 | 10.03.2023 14:13 | 00:03 | 14 | Выход из строя водяного насоса | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Замена водяного насоса | 551 | 0 | ДВС
[7 empty] | 0:03 | 14
Нижневартовский район
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | Ошибки на ПУ "1111" | 14.03.2022 02:18 | 14.03.2022 02:27 | 0:09 | 57 | Лопнул патрубок с ОЖ идущего на подогреватель | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Нарушение герметичности рукава подогревателя ДВС. Произведена замена рукава на новый. | 647 | -3 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | - | 17.03.2022 12:27 | 17.03.2022 12:34 | 0:07 | 37 | Лопнул нижний патрубок радиатора охлаждения ДВС | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Нарушение герметичности нижнего патрубка радиатора охлаждения. Произведена замена на новый. | 647 | 2 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:16 | 94
Ханты-Мансийский район
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1 ДГА (360) | САЗ на ПУ №1434 "дистанционный аварийный стоп" | 29.03.2023 11:33 | 29.03.2023 11:45 | 0:12 | 52 | Перегорел предохранитель считывания напряжения нижних шин СГ. | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена предохранителя | 642 | -5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:12 | 52
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | Остановлен вручную | 02.03.2023 00:10 |  | Мерцание освещения. Требуется замена АРН |  |  | Дефект заводского регулятора напряжение СГ | Замена на регулятор напряжения marelli motori 640 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | - | 04.03.2023 09:00 |  | Отсутствует возбуждение СГ |  |  | Неисправность вторичных цепей возбуждения | Выполнен ремонт 9.Износ оборудования (комплектующих) | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | Остановлен вручную | 05.03.2023 06:40 |  | Мерцание освещения. Требуется замена АРН |  |  | Дефект заводского регулятора напряжение СГ | Замена на регулятор напряжения marelli motori 640 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 13.03.2023 11:00 |  | Повышенный нагрев t ож ДВС, 91С. |  |  | Попадания картерных газов в систему охлаждающей жидкости | Требуется замена прокладки ГБЦ. 9.Износ оборудования (комплектующих) | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | - | 14.03.2023 10:20 |  | Нестабильная работа ДВС в одиночном режиме работы, неисправна панель управления |  |  | Износ оборудования (комплектующих) | Замена панели управлени на новую модель | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Срабатывание САЗ ошибка №1160 - "Высок. U 2", "неквитир" | 15.03.2023 14:59 |  | Низкая мощность ДВС. |  |  | Просадка по низкому напряжению при переходе в одиночный режим ДГА. | Требуется замена турбокомпрессора. 9.Износ оборудования (комплектующих) | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ «1433-местный аварийный стоп» | 17.03.2023 08:00 |  | Выход из строя штокера G25 на плате ПРСС330 |  |  | Неисправность вторичных цепей | Выполнен ремонт 9.Износ оборудования (комплектующих) | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | Ошибка на ПУ 7620 высокая температура ОЖ | 18.03.2023 14:00 |  | Неисправность водяного насоса |  |  | Разрушение крыльчатки водяного насоса. | Произведена замена водяного насоса 9.Износ оборудования (комплектующих) | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | Остановлен вручную, на ПУ ошибка «генератор отключён» | 19.03.2023 07:45 |  | На ПУ ошибка «генератор отключён», при этом выработка эл.энергии производится. |  |  | Еще дефектом не занимались, в планах в конце апреля | -12 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | 19.03.2023 22:31 |  | Не заряжается АКБ, сбой програмного обеспечения |  |  | Дефекты монтажно-наладочных работ | Моисеев с производителем ведет отладку ПО | СНЭ/ВИЭ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановлен в ручную | 21.03.2023 03:55 |  | Нестабильная работа ДВС плавание оборотов 1497-1517 (неисправна панель управленияв) |  |  | Дефекты монтажно-наладочных работ | Моисеев с производителем ведет отладку ПО | АСУ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | 1456- шина за пределами диапазона синхронизации | 22.03.2023 10:25 |  | Не входит в параллельную работу. Персоонал ДЭС не включили АВ считывания напряжения нижних шин. |  |  | Ошибочные действия оперативного персонала | До персонало доведено о проверке данных коммутационных аппаратов перед запуск ДЭС после зимнего простоя | Ошибка персонала
13 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ «1433-местный аварийный стоп» | 24.03.2023 23:50 |  | Выход из строя штокера G25 на плате ПРСС330 |  |  | Неисправность вторичных цепей | Выполнен ремонт 9.Износ оборудования (комплектующих) | АСУ
ИТОГО: 4 отключения; 13 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Март2023 | Функциональные отказы Март2023 | Технологические отказы Март2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 13 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  | 3 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ/ВИЭ |  |  | 1 | [5 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 8 | Прочее
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 4
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  |  | 1
| ИТОГО: | 4 | 13 | 8
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Март2023 кВт*ч | Март2022 кВт*ч
|  |  | 160 | 858.5
| Суммарное время ограничения - |  | Март2023 ч | Март2022 ч
|  |  | 0:31 | 5:00