## Отключения за март 2024
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.24 до 00:00 01.04.24
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3139 (2) | МТЗ | 09.03.2024 08:15 | 09.03.2024 09:43 | 1:28 | 41.06 | Перегруз ВА-0,4 кВ | код 8. (Прочее) | Технологический отказ по причине превышения номинальной мощности АВ-0,4кВ (80А). Произведена замена АВ-0,4кВ (100А) | РЭС Производить ежегодный анализ роста нагрузок и проводить замену оборудования не дожидаяь роста нагрузок | 17 | -9 | ТП
|  |  | ТП11-3139 (2) | Остановлена вручную | 09.03.2024 08:52 | 09.03.2024 09:43 | 0:51 | 96.05 | Перегруз ВА-0,4 кВ |  |  |  | 77
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | САЗ 4ДГА на ПУ №1981, №4580, №4540 | 11.03.2024 14:27 | 11.03.2024 14:37 | 0:10 | 65 | Технологический отказ 4 ДГА | код 9. (Износ оборудования (комплектующих)) | Причина длительного отключения была в сложности понимания ошибки №1981 - сбой работы. Причиной отказа стала неисправность реле во вторичных цепях вследствие чего пропал сигнал на панельуправления с датчика давления в системе смазки ДВС. | Выполнена замена реле | 551 | -15 | АСУ
|  |  | ф.№2С-0,4кВ ТП-1 от ДЭС | САЗ 4ДГА на ПУ №1981, №4580, №4540 | 11.03.2024 14:27 | 11.03.2024 16:00 | 1:23 | 547.8 |  |  |  |  | 403 | -15
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (60) | Остановка ДВС | 31.03.2024 20:05 | 31.03.2024 20:15 | 00:10 | 9 | Отсутствует возбуждение СГ | код 9. (Износ оборудования (комплектующих)) | Силовогой генератор отечественный, с большим сроком эксплуатации. Произошло разрушение элементов системы возбуждения. | Выполнена реконструкция щита управления и системы возбуждения СГ с перевод на AVR Marelli Motori и ПУ Deif | 114 | -1 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 4:02 | 758.91
Белоярский район
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1ДГА(200) | Остановлен вручную | 26.03.2024 11:40 | 26.03.2024 11:45 | 00:05 | 44 | Выход из строя натяжителя ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС | код 9. (Износ оборудования (комплектующих).) | Износ подшипника ролика натяжителя приводного ремня вентилятора | Выполнена замена | 300 | -1 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 44
Кондинский район
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА(320) | САЗ | 19.03.2024 07:20 | 19.03.2024 07:25 | 00:05 | 25.4 | Перегруз | код 8. (Прочее) | В утренее время произошёл резкий подъем нагрузки (не наблюдавшийся в предыдущие дни) | Персоналу ДЭС доведено выполнять переход на более мощный ДГА в 07:00 не дожидаясь повышения нагрузки по режимной карте. | 693 | -7 | Перегруз
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 25.4
Нижневартовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 1ДГА(320) | - | 20.03.2024 23:10 | 20.03.2024 23:13 | 00:03 | 17 | Некорректный выход из параллельной работы | код 9. (Износ оборудования (комплектующих)) | Проблемы линии связи между 1,4 ДГА, также предположительно есть дефект панели управления 4 ДГА. | В летний период во время проведения ТР будут проводиться ремонтный работы | 647 | -23 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 17
Ханты-Мансийский район
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3ДГА | МТЗ | 06.03.2024 01:50 | 06.03.2024 02:10 | 0:20 | 57 | Перегруз | код 8. (Прочее) | Веерные отключения по причине перегруза | Предусматривать запас мощности при выводе в ремонт ДГА | 406 | -17 | Перегруз
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВА-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2(18-4036) | Отключен вручную | 06.03.2024 02:25 | 06.03.2024 03:28 | 1:03 | 32 | Веерное отключение | код 8. (Прочее) |  |  | 70 | -17 | Перегруз
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВА-0,4кВ ф.№4,5 от ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 06.03.2024 03:25 | 06.03.2024 04:27 | 1:02 | 32 | Веерное отключение |  |  |  | 60 | -17
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВА-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 06.03.2024 04:27 | 06.03.2024 04:40 | 0:13 | 7 | Веерное отключение |  |  |  | 100 | -18
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Ошибки на ПУ:7580, 4560 | 06.03.2024 04:40 | 06.03.2024 05:39 | 0:59 | 266 | Наброс нагрузки на ДГА с последующим выходом из строя блока IOM | код 9. (Износ оборудования (комплектующих)) | Произведена замена блока IOM по причине выхода из строя | Имть достаточный резерв запасных частей | 406 | -18 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036), ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 06.03.2024 05:39 | 06.03.2024 08:55 | 3:16 | 650 | Отключены, для снижения нагрузки. Отсутствие резерва ДГА на ДЭС | код 8. (Прочее) | Отключены, для снижения нагрузки. Отсутствие резерва ДГА на ДЭС | Предусматривать запас мощности при выводе в ремонт ДГА | 300 | -18 | Перегруз
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 06.03.2024 21:05 | 06.03.2024 22:29 | 1:24 | 84 | Выход из строя регулятора напряжения | 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Регулятора напряжения приобретаемые через торги не оригинального производства и имеют маленький срок работы | Имть достаточный резерв запасных частей | 41 | -26 | СГ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2(18-4036) | Отключен вручную | 06.03.2024 21:15 | 06.03.2024 21:50 | 0:35 | 72.9 | Веерное отключение | код 8. (Прочее) | Веерные отключения по причине перегруза | Предусматривать запас мощности при выводе в ремонт ДГА | 50 | -26 | Перегруз
[5 empty] | 06.03.2024 21:55 | 06.03.2024 22:10 | 0:15 | 31.25
13 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2(18-4036) | Отключен вручную | 06.03.2024 23:43 | 07.03.2024 01:00 | 1:17 | 160.4 | 2 ДГА | код 8. (Прочее) | Дефект уравнительных связей, произведена замена кабеля и переустановка ПО | Предусматривать запас мощности при выводе в ремонт ДГА | 50 | -29 | АСУ
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 07.03.2024 00:50 | 07.03.2024 01:57 | 1:07 | 111.6 | Веерное отключение | код 8. (Прочее) |  |  | 50 | -29 | Перегруз
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2(18-4036) | Отключен вручную | 07.03.2024 01:53 | 07.03.2024 02:57 | 1:04 | 133.3 | Веерное отключение |  |  |  | 50 | -29
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 07.03.2024 02:53 | 07.03.2024 03:57 | 1:04 | 113 | Веерное отключение |  |  |  | 50 | -29
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2(18-4036) | Отключен вручную | 07.03.2024 03:53 | 07.03.2024 04:55 | 1:02 | 134.3 | Веерное отключение |  |  |  | 50 | -29
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП-3(18-4037) | Отключен вручную | 07.03.2024 04:50 | 07.03.2024 05:50 | 1:00 | 115 | Веерное отключение |  |  |  | 50 | -29
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Отключен вручную | 07.03.2024 05:07 | 07.03.2024 05:50 | 0:43 | 250.8 | Полное отключение потребителей, для подключения 4,5,6 ДГА к схеме ДЭС |  |  |  | 406 | -29
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА | САЗ "неисправность сигнала работы" | 23.03.2024 08:42 | 23.03.2024 08:53 | 0:11 | 49.5 | Выход из строя регулятора напряжения | 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Регуляторы напряжения приобретаемые через торги не оригинального производства и имеют маленький срок работы | Имть достаточный резерв запасных частей | 406 | -1 | СГ
[7 empty] | 16:35 | 2300.05
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 2ДГА(320) | Ошибка на ПУ "I >1" | 28.02.2024 19:14 |  | - |  |  | Развалился обводной ролик приводного ремня вентилятора охлаждения, соответственно ДВС нагрелся | -15 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1ДГА (250) | Не запускается ДВС | 28.02.2024 19:14 |  | - |  |  | Выход из строя электрического стартера ДВС | -6 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2ДГА(1000) | Остановлен вручную | 03.03.2024 19:38 |  | Нестабильные обороты ДВС, 1480-1515 об/мин |  |  | Износ ДВС, наработал до капитального ремонта | -5 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1ДГА (250) | Остановлен вручную | 06.03.2024 01:24 |  | Скачки давления масла от 1,2 до 3,9 бар. Выход из строя датчика давления масла ДВС |  |  | Низкое качество изготовления отечественных датчиков | -17 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА(28) | 4560, 1190 | 06.03.2024 19:30 |  | Остановка ДГА на ПУ ошибка 4560, 1190 |  |  | Выход из строя регулятора напряжения | -5 | СГ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | Остановлен вручную | 06.03.2024 20:55 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов ДВС (1460-1490 об./мин.), причина не установлена |  |  | Неисправность уравнительных связей, отличие версии ПО ПУ относительно других ДГА. | -26 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | - | 06.03.2024 21:32 |  | Срыв патрубка ТКР |  |  | Восстановлен срыв патрубка ТКР, произошедшего по причине наброса мощности выше номинального значения | -14 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | Остановлен вручную | 06.03.2024 21:53 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов ДВС (1460-1490 об./мин.), причина не установлена |  |  | Неисправность уравнительных связей, отличие версии ПО ПУ относительно других ДГА. | -26 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | Остановлен вручную | 06.03.2024 23:36 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов ДВС (1460-1490 об./мин.), причина не установлена |  |  | Неисправность уравнительных связей, отличие версии ПО ПУ относительно других ДГА. | -23 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 2ДГА(320) | Не запускается ДВС | 07.03.2024 09:35 |  | Выход из строя стартера ДВС. |  |  | Выход из строя стартера ДВС. | -15 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА(250) | - | 14.03.2024 10:30 |  | Неисправность генераторного выключателя на АВ-600А |  |  | Неисправность генераторного выключателя на АВ-600А | -8 | СГ
12 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2ДГА(160) | Остановлен вручную | 16.03.2024 14:05 |  | Высокая температура в системе охлаждения ДВС. Неисправность термостата. |  |  | Неисправность термостата. | -5 | ДВС
13 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА(250) | - | 19.03.2024 08:08 |  | Причина не установлена |  |  | Выход из строя потенциометра системы возбуждения СГ. | -2 | СГ
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2ДГА(320) | Остановлен на ЕТО | 20.03.2024 19:35 |  | Повреждение ремня привода зарядного генератора, видны задиры и порывы ремня. |  |  | Выход из строя приводного ремня | -12 | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 25.03.2024 17:05 |  | Выход из строя шланга (между термостатом и помпой) системы охлаждения ДВС |  |  | Выход из строя шланга (между термостатом и помпой) системы охлаждения ДВС | -11 | ДВС
16 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 25.03.2024 19:10 |  | Выход из строя ролика привода вентилятора |  |  | Выход из привода вентилятора | -13 | ДВС
17 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 26.03.2024 13:10 |  | Неисправность турбокомпрессора ДВС |  |  | Неисправность турбокомпрессора ДВС | -12 | ДВС
18 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | Остановлен вручную | 27.03.2024 17:30 |  | Нестабильная работа ДВС |  |  | Неисправность регулятора напряжения | -2 | СГ
19 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | - | 29.03.2024 18:15 |  | Обрыв обмотки статора возбудителя СГ |  |  | Обрыв обмотки статора возбудителя СГ | -5 | СГ
20 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Остановлен вручную | 30.03.2024 19:30 |  | Посторонние звуки при работе ДВС, в выхлоп идет черный дым |  |  | Выход из строя ГБЦ и ЦПГ ДВС | 0 | ДВС
21 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | Остановлен вручную | 30.03.2024 06:00 |  | Выход из строя корректора напряжения |  |  | Износ элементов системы возбуждения | -16 | СГ
ИТОГО: 15 отключений; 21 функциональный отказ
Оборудование |  | Технологические отказы Март 2024 | Функциональные отказы Март 2024 | Технологические отказы Март 2023 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 14 | 21 | 6 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 12 | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 3 | 6 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
неисправности в системе автоматики - |  | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ/ВИЭ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
неисправность в ЭУ потребителей | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Отключение КЛ - | [8 empty] | 8 | Прочее | 8
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [9 empty] | ИТОГО: | 15
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 15 | 21 | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Март 2024 кВт*ч | Март 2023 кВт*ч
|  |  | 2300 | 163.8
| Суммарное время ограничения - |  | Март 2024 ч | Март 2023 ч
|  |  | 20:50 | 0:46