## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.03.2024 до 00:00 01.04.2024 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | Перевод на ДЭС | 273 | 20.03.2024 09:00 | 20.03.2024 12:00 | 20.03.2024 09:08 | 20.03.2024 11:13 | ЮРЭСК Ютэк Конда, Н-2
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 04.03.2024 10:09 | 04.03.2024 15:30 | Р-4
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Произведена протяжка контргайки на шланге между топливным фильтром и насосом | - | - | - | 03.03.2024 19:38 | 04.03.2024 10:20 | -
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Операторская РЭС | Без ограничения | Установка ПК | - | - | - | 04.03.2024 12:30 | 04.03.2024 14:00 | Р-3
4 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт ЩУ | - | - | - | 04.03.2024 14:21 | 04.03.2024 19:00 | Р-1
5 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт ЩУ | - | - | - | 05.03.2024 08:35 | 05.03.2024 14:44 | Р-2
6 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 05.03.2024 14:44 | 05.03.2024 20:19 | Р-3
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена IOM | - | - | - | 06.03.2024 04:47 | 06.03.2024 05:37 | -
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла | - | - | - | 06.03.2024 05:37 | 06.03.2024 06:20 | устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | АВР | 244 | 06.03.2024 08:00 | 06.03.2024 08:30 | 06.03.2024 08:10 | 06.03.2024 08:27 | -
10 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 05.03.2024 14:44 | 06.03.2024 15:22 | Р-3, Р-4 устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 06.03.2024 21:55 | 06.03.2024 22:24 | -
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | 4,5,6 ДГА | Замена ДВС на 5 ДГА Замена СГ на 4 ДГА ПНР | - | - | - | 04.03.2024 13:34 | 07.03.2024 05:50 | Н-1
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Подключение к схеме ДЭС 4,5,6 ДГА | - | - | - | 07.03.2024 05:07 | 07.03.2024 05:50 | -
14 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС. | - | - | - | 07.03.2024 09:35 | 07.03.2024 13:00 | -
15 | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - | - | 11.03.2024 16:20 | 11.03.2024 16:37 | П.Т.Э. Устранение дефекта
16 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Дефектовка ДВС | - | - | - | 12.03.2024 09:26 | 12.03.2024 16:05 | Р-2
17 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей, реле и их соединений. | - | - | - | 12.03.2024 08:00 | 12.03.2024 09:45 | Устранение дефекта
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | Без ограничения | Подключение прогрузочного устройства к СШ-0,4 кВ в РУ-0,4кВ ДЭС для ПНР 1,2 ДГА | - | - | - | 13.03.2024 10:10 | 13.03.2024 14:55 | Р-5
19 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена ТТ | - | - | - | 13.03.2024 13:41 | 13.03.2024 14:34 | Р-3
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | Замена фонарей уличного освещения | - | - | - | 13.03.2024 10:00 | 13.03.2024 17:45 | Н-3
21 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Замена ПК, ПНР. | - | - | - | 13.03.2024 10:00 | 13.03.2024 16:00 | Устранение дефекта
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | - | Диагностика данных ПУ | - | - | - | 14.03.2024 10:34 | 14.03.2024 13:10 | Р-4
23 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт ЩУ | - | - | - | 14.03.2024 19:56 | 14.03.2024 22:12 | Р-4
24 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена генераторного выключателя на АВ-600А | - | - | - | 15.03.2024 08:00 | 15.03.2024 12:50 | Р-5, устранение дефекта
25 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена термостата системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 16.03.2024 14:05 | 16.03.2024 15:05 | -
26 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Выполнена настройка режима работы | - | - | - | 19.03.2024 16:00 | 19.03.2024 16:25 | П.Т.Э.
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Наладочные работы 2,4 ДГА | 277 | 20.03.2024 15:00 | 20.03.2024 18:00 | 20.03.2024 15:15 | 20.03.2024 17:40 | Р-7
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | Полное отключение | Переустановка программного обеспечения ПУ 2 ДГА | - | - | - | 20.03.2024 13:04 | 20.03.2024 13:28 | Р-5
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | Полное отключение | Переустановка программного обеспечения ПУ 4 ДГА | - | - | - | 20.03.2024 13:35 | 20.03.2024 14:42 | Р-6
30 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ГБЦ ДВС | - | - | - | 20.03.2024 09:06 | 21.03.2024 00:15 | Р-6, Р-7 Устранение дефекта
31 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена натяжного устройства ремня привода зярядного генератора | - | - | - | 21.03.2024 09:00 | 21.03.2024 10:50 | П.Т.Э.
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения | - | - | - | 25.03.2024 12:09 | 25.03.2024 14:26 | Р-8, Устранение дефекта
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена шланга (между термостатом и помпой) системы охлаждения ДВС |  |  |  | 26.03.2024 09:16 | 26.03.2024 16:30 | Устранение дефекта
34 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена натяжителя ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 26.03.2024 13:22 | 26.03.2024 15:19 | Устранение дефекта
35 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Замена прокладок клапанной крышки Подключение датчика уровня ОЖ | - | - | - | 27.03.2024 08:45 | 27.03.2024 14:15 | Р-2
36 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Подключение к схеме ДЭС | - | - | - | 27.03.2024 14:31 | 27.03.2024 15:18 | Р-3, устранение дефекта
37 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 28.03.2024 12:20 | 28.03.2024 18:10 | Р-8
38 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена привода вентилятора и радиатора охлаждения | - | - | - | 29.03.2024 07:34 | 29.03.2024 11:59 | Р-9, устранение дефекта
39 | Березовский р-н, с.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена турбокомпрессора | - | - | - | 29.03.2024 10:53 | 29.03.2024 12:26 | Устранение дефекта
40 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Устранение обрыва обмотки статора возбудителя СГ | - | - | - | 01.04.2024 03:31 | 01.04.2024 04:00 | Р-10 Устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3144 (7) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5,7 от ТП11-3144 (7) | Без ограничения | ТО | 191 | 01.03.2024 09:00 | 01.03.2024 12:00 | 01.03.2024 09:01 | 01.03.2024 11:51 | Р-6
2 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП11-3138 (1) | Без ограничения | ТО | 198 | 01.03.2024 09:00 | 01.03.2024 12:00 | 01.03.2024 09:15 | 01.03.2024 10:48 | Р-5
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121 (6) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3121 (6) | Без ограничения | ТО | 206 | 01.03.2024 09:00 | 01.03.2024 12:00 | 01.03.2024 08:56 | 01.03.2024 10:24 | Р-7
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3120 (7) | Без ограничения | ТО | 207 | 01.03.2024 14:00 | 01.03.2024 17:00 | 01.03.2024 14:01 | 01.03.2024 16:32 | Р-8
5 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3138 (1) | Без ограничения | ТО | 197 | 01.03.2024 14:00 | 01.03.2024 17:00 | 01.03.2024 14:48 | 01.03.2024 17:00 | Р-6
6 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141 (4) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3141 (4) | Без ограничения | ТО | 195 | 04.03.2024 14:00 | 04.03.2024 17:00 | 04.03.2024 15:06 | 04.03.2024 16:31 | Р-7
7 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136 (4) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП11-3136 (4) | Без ограничения | ТО | 188 | 04.03.2024 14:00 | 04.03.2024 17:00 | 04.03.2024 13:57 | 04.03.2024 16:29 | Р-7
8 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5022) | Подключение потребителея по адресу ул.Советская д23 | 219 | 04.03.2024 10:00 | 04.03.2024 12:00 | 04.03.2024 10:04 | 04.03.2024 13:13 | Н-1
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123 (8) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3123 (8) | Без ограничения | ТО | 222 | 04.03.2024 09:00 | 04.03.2024 12:00 | 04.03.2024 09:12 | 04.03.2024 11:26 | Р-9
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112 (9) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3112 (9) | Без ограничения | ТО | 223 | 04.03.2024 14:00 | 04.03.2024 17:00 | 04.03.2024 14:33 | 04.03.2024 16:28 | Р-10
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП11-3133 (1) | Увеличение расстояния между проводами ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ, выполненым совместным подвесом | 215 | 05.03.2024 08:30 | 05.03.2024 12:30 | 05.03.2024 08:51 | 05.03.2024 14:35 | Н-1
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | Увеличение расстояния между проводами ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ, выполненым совместным подвесом | 216 | 05.03.2024 14:00 | 05.03.2024 18:00 | 05.03.2024 14:40 | 05.03.2024 18:25 | Н-2, РТРС
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122 (10) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3122 (10) | Без ограничения | ТО | 224 | 05.03.2024 09:00 | 05.03.2024 12:00 | 05.03.2024 09:13 | 05.03.2024 11:19 | Р-11
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,7,8 от ТП11-3131 (11) | Без ограничения | ТО | 225 | 05.03.2024 14:00 | 05.03.2024 17:00 | 05.03.2024 14:10 | 05.03.2024 16:24 | Р-12
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП11-3133 (1) | Увеличение расстояния между проводами ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ, выполненым совместным подвесом | 217 | 06.03.2024 08:30 | 06.03.2024 12:30 | 06.03.2024 08:29 | 06.03.2024 10:20 | Н-3
16 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | Увеличение расстояния между проводами ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ, выполненым совместным подвесом | 218 | 06.03.2024 14:00 | 06.03.2024 18:00 | 06.03.2024 14:14 | 06.03.2024 15:43 | Н-4 РТРС
17 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | Полное отключение | Монтаж Щ.У. в РУ-0,4кВ ДЭС для распределения нагрузки на ВЛ-0,4кВ | 220 | 06.03.2024 13:00 | 06.03.2024 16:00 | 06.03.2024 12:47 | 06.03.2024 15:00 | Р-1
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,6 от ТП11-3127 (12) | Без ограничения | ТО | 232 | 06.03.2024 09:00 | 06.03.2024 12:00 | 06.03.2024 09:17 | 06.03.2024 12:01 | Р-13
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3116 (13) | Без ограничения | ТО | 233 | 06.03.2024 14:00 | 06.03.2024 17:00 | 06.03.2024 14:22 | 06.03.2024 16:27 | Р-14
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14) и ВЛ-0,4кВ ф.№3,7 от ТП11-3125 (14) | Без ограничения | ТО | 234 | 07.03.2024 09:00 | 07.03.2024 12:00 | 07.03.2024 09:23 | 07.03.2024 11:19 | Р-15
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3126 (15) | Без ограничения | ТО | 235 | 07.03.2024 14:00 | 07.03.2024 16:00 | 07.03.2024 14:04 | 07.03.2024 15:45 | Р-16
22 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | Замена ВА-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3139 (2) | 260 | 09.03.2024 08:40 | 09.03.2024 10:00 | 09.03.2024 08:52 | 09.03.2024 09:43 | Н-8, устранение дефекта
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,4,6 от ТП11-3129 (17) | Без ограничения | ТО | 236 | 11.03.2024 09:00 | 11.03.2024 12:00 | 11.03.2024 09:00 | 11.03.2024 11:30 | Р-17
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18) и ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП11-3124 (18) | Без ограничения | ТО | 237 | 11.03.2024 14:00 | 11.03.2024 17:00 | 11.03.2024 13:58 | 11.03.2024 16:35 | Р-18
25 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | Переподключение потребителя "Водонапорная башня " | 248 | 11.03.2024 14:00 | 11.03.2024 16:00 | 11.03.2024 14:03 | 11.03.2024 14:59 | Н-2
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | Без ограничения | ТО | 238 | 12.03.2024 09:00 | 12.03.2024 12:00 | 12.03.2024 09:07 | 12.03.2024 11:40 | Р-19
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3128 (21) | Без ограничения | ТО | 239 | 12.03.2024 14:00 | 12.03.2024 17:00 | 12.03.2024 14:00 | 12.03.2024 16:33 | Р-20
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3145 (22) | Без ограничения | ТО | 240 | 13.03.2024 09:00 | 13.03.2024 12:00 | 13.03.2024 09:01 | 13.03.2024 11:26 | Р-21
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП - "Котельная" | Без ограничения | ТО | 241 | 13.03.2024 14:00 | 13.03.2024 17:00 | 13.03.2024 14:53 | 13.03.2024 16:30 | Р-22
30 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 | ТП-1001 | ТО | 249 | 14.03.2024 09:00 | 14.03.2024 12:00 | 14.03.2024 10:07 | 14.03.2024 11:42 | Р-2
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 ВЛ-0,4кВ ф.№1; 3; 4 от ТП-1002 | ТП-1002 ВЛ-0,4кВ ф.№1; 3; 4 от ТП-1002 | ТО | 250 | 14.03.2024 14:00 | 14.03.2024 17:00 | 14.03.2024 14:24 | 14.03.2024 16:41 | Р-3
32 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | ТО | 251 | 15.03.2024 09:00 | 15.03.2024 12:00 | 15.03.2024 09:06 | 15.03.2024 11:31 | Р-4
33 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004 ВЛ-0,4кВ ф.№2; 3; 4;5 от ТП-1004 | ТП-1004 ВЛ-0,4кВ ф.№2; 3; 4;5 от ТП-1004 | ТО | 252 | 15.03.2024 14:00 | 15.03.2024 17:00 | 15.03.2024 14:00 | 15.03.2024 17:00 | Р-5
34 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005 ВЛ-0,4кВ ф.№1;2; 3; 4;5 от ТП-1005 | ТП-1005 ВЛ-0,4кВ ф.№1;2; 3; 4;5 от ТП-1005 | ТО | 253 | 18.03.2024 09:00 | 18.03.2024 12:00 | 18.03.2024 09:13 | 18.03.2024 11:40 | Р-5
35 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от СЭС | ВЛ-0,4кВ от СЭС | ТО | 254 | 18.03.2024 14:00 | 18.03.2024 17:00 | 18.03.2024 14:00 | 18.03.2024 16:50 | Р-6
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 18-5052 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 18-5052 (8) | Замена прибора учёта по адресу ул.Первомайская д.12 | 266 | 20.03.2024 15:00 | 20.03.2024 16:00 | 20.03.2024 15:01 | 20.03.2024 16:12 | Н-3
37 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ от ТП-1001 | Без ограничения | ТО | 284 | 25.03.2024 09:00 | 25.03.2024 12:00 | 25.03.2024 09:10 | 25.03.2024 11:38 | Р-7
38 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1001 | Без ограничения | ТО | 285 | 25.03.2024 14:00 | 25.03.2024 17:00 | 25.03.2024 14:15 | 25.03.2024 16:17 | Р-8
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Поселок" от РП-10(11-3146) | Без ограничения | ТО | 287 | 25.03.2024 09:00 | 25.03.2024 12:00 | 25.03.2024 09:11 | 25.03.2024 11:46 | Р-22
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10(11-3146) | Без ограничения | ТО | 288 | 25.03.2024 14:00 | 25.03.2024 17:00 | 25.03.2024 14:44 | 25.03.2024 16:44 | Р-23
41 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 | Без ограничения | ТО | 297 | 25.03.2024 09:00 | 25.03.2024 12:00 | 25.03.2024 09:03 | 25.03.2024 11:53 | Р-8
42 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 | Без ограничения | ТО | 298 | 25.03.2024 14:00 | 25.03.2024 17:00 | 25.03.2024 14:04 | 25.03.2024 16:48 | Р-9
43 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ ф. №1,2 от ТП-1002 | Без ограничения | ТО | 286 | 26.03.2024 09:00 | 26.03.2024 12:00 | 26.03.2024 09:19 | 26.03.2024 11:25 | Р-9
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ, Щекурья" от РП-10(11-3146) | Без ограничения | ТО | 289 | 26.03.2024 09:00 | 26.03.2024 12:00 | 26.03.2024 09:16 | 26.03.2024 11:34 | Р-24
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10(11-3146) | Без ограничения | ТО | 290 | 26.03.2024 14:00 | 26.03.2024 17:00 | 26.03.2024 14:04 | 26.03.2024 16:51 | Р-25
46 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1от ТП-4(18-5023) | ВЛ-0,4кВ ф.№1от ТП-4(18-5023) | Замена прибора учета по ул. Никифорова 22 | 299 | 26.03.2024 14:00 | 26.03.2024 16:00 | 26.03.2024 14:06 | 26.03.2024 15:35 | Н-3
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10(11-3146) до ТП11-3147(23) | Без ограничения | ТО | 291 | 27.03.2024 09:00 | 27.03.2024 12:00 | 27.03.2024 09:04 | 27.03.2024 11:56 | Р-26
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10(11-3146) до ТП11-3147(23) | Без ограничения | ТО | 292 | 27.03.2024 14:00 | 27.03.2024 17:00 | 27.03.2024 14:20 | 27.03.2024 16:36 | Р-27
49 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Поселок, ПУЭ, СПГ,Щекурья, Котельная" от РП-10(11-3146) | Без ограничения | ТО | 293 | 28.03.2024 09:00 | 28.03.2024 12:00 | 28.03.2024 09:09 | 28.03.2024 11:37 | Р-28
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ от 1,2,3,4,5 ДГА до РП-10(11-3146) | Без ограничения | ТО | 294 | 28.03.2024 14:00 | 28.03.2024 17:00 | 28.03.2024 14:38 | 28.03.2024 16:41 | Р-29
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 (5) | Без ограничения | ТО | 295 | 29.03.2024 09:00 | 29.03.2024 12:00 | 29.03.2024 09:10 | 29.03.2024 11:40 | Р-30
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113 (1) | Без ограничения | ТО | 296 | 29.03.2024 14:00 | 29.03.2024 17:00 | 29.03.2024 14:10 | 29.03.2024 16:31 | Р-31
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Замена топливного счётчика парка ГСМ | - | - | - | 17.03.2024 11:00 | 17.03.2024 11:41 | -
ДОДС Курков А.А.