## Отключения за Апрель 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.04.22 до 00:00 01.05.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеево | 3 ДГА (30) | ошибка на ПУ №1190 | 15.04.2022 20:05 | 15.04.2022 20:08 | 0:03 | 0.65 | Причина будет установлена ориентировочно в конце мая после прибытия инженер-энергетика на объект | Код 8 (Прочее) | Будет определена после обследования | 127 | -2 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | - | 21.04.2022 01:20 | 21.04.2022 01:25 | 0:05 | 5.8 | Прогорание провода с обмотки статора в месте перехода в кабельный наконечник на сборку СГ | Код 9 (Износ оборудования комплектующих) | Выполнено удаление неисправного участка КЛ, временно установлен кабельный наконечник опрессовкой под болт. В период подготовки к ОЗП будет выполнена замена кабельного наконечника на под опрессовку прес клещами. | 219 | -2 | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | САЗ ошибка №226 - "Тепловое реле" | 23.04.2022 16:40 | 23.04.2022 16:49 | 0:09 | 244.5 | Неисправность АВ-0,4кВ СГ | Код 9 (Износ оборудования комплектующих) | Выполнена замена АВ на новый находящийся в резерве на ДЭС. В 2022 году будет приобретен новый АВ для пополнения резерва | 3145 | -6 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:17 | 250.95
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0 |  |  |  | 693 | -12
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | САЗ ошибка «BOC short cur» | 28.04.2022 00:55 | 28.04.2022 01:04 | 0:09 | 22.3 | Неисправность IOM | Код 9 (Износ оборудования комплектующих) | Выполнена замена на новый IOM, проблема стандартная, периодически возникающая, на ДЭС поддерживается запас данного устройства | 406 | 7 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:09 | 22.3
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | Остановлен в ручную | 03.04.2022 13:00 |  | На ПУ ошибка «неиспраность ГВ», не входит в сеть, АВ-0,4кВ СГ не включается. |  |  | На ДВС был установлен ТНВД с ручной регулировкой оборотов ДВС (ранее был электронно управляемый, таких устройств более нет в продаже), персоналу ДЭС доведено, что теперь требуется установить в ручную частоту тока в 50 Гц и после этого включать в сеть ДГА | -5 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | Остановлен в ручную | 13.04.2022 09:48 |  | Неисправность выключателя СГ |  |  | Выполнена замена АВ на новый находящийся в резерве на ДЭС. В 2022 году будет приобретен новый АВ для пополнения резерва | -5 | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | - | 17.04.2022 14:30 |  | Выход из строя стартера ДВС |  |  | Износ оборудования, запланирована замена на новый | 2 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (320) | Ошибка на ПУ "3513" | 22.04.2022 11:10 |  | Выход из строя ТТ фазы В |  |  | Выполнена замена бывший ранее в эксплуатации | 9 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен в ручную | 26.04.2022 19:10 |  | Обрыв ремня зарядного генератора |  |  | Выполнена замена на новый | 0 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | Остановлен в ручную | 29.04.2022 05:30 |  | Обнаружена сильная вибрация ДВС, неисправность в цепях датчика оборотов ДВС |  |  | Выполнен ремонт цепей | -3 | ДВС
ИТОГО: 4 отключения; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Апрель 2022 | Функциональные отказы Апрель 2022 | Технологические отказы Апрель 2021 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [7 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [7 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 4
Причина не установлена - |  |  | 1 | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 4 | 6 | 8
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Апрель 2022 кВт*ч | Апрель 2021 кВт*ч
|  |  | 273.25 | 2434.05
| Суммарное время ограничения - |  | Апрель 2022 ч | Апрель 2021 ч
|  |  | 0:26 | 6:53