## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за апрель 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | Установка опор новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 368 | 12.04.2022 09:00 | 12.04.2022 12:00 | 12.04.2022 09:22 | 12.04.2022 11:35 | Н-11 "ЭнтэрПроф"
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая", ф.№4 "Важенин" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая", ф.№4 "Важенин" от ТП11-3127 (12) | Установка опор новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 369 | 13.04.2022 09:00 | 13.04.2022 12:00 | 13.04.2022 09:06 | 13.04.2022 11:50 | Н-12 "ЭнтэрПроф"
[6 empty] | 13.04.2022 14:00 | 13.04.2022 17:00 | 13.04.2022 14:00 | 13.04.2022 16:30
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей", ф.№2 от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей", ф.№2 от ТП11-3127 (12) | Установка опор новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 370 | 14.04.2022 09:00 | 14.04.2022 12:00 | 14.04.2022 09:10 | 14.04.2022 12:00 | Н-13 "ЭнтэрПроф"
[6 empty] | 14.04.2022 14:00 | 14.04.2022 17:00 | 14.04.2022 14:17 | 14.04.2022 17:22
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая", ф.№4 "Важенин" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая", ф.№4 "Важенин" от ТП11-3127 (12) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 394 | 20.04.2022 09:00 | 20.04.2022 12:00 | 20.04.2022 09:21 | 20.04.2022 17:19 | "ЭнтэрПроф" Н-14
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 395 | 21.04.2022 09:00 | 21.04.2022 12:00 | 21.04.2022 09:02 | 21.04.2022 11:50 | "ЭнтэрПроф" Н-15
[6 empty] | 21.04.2022 14:00 | 21.04.2022 17:00 | 21.04.2022 14:08 | 21.04.2022 17:10
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3127 (12) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 399 | 22.04.2022 09:00 | 22.04.2022 12:00 | 22.04.2022 10:41 | 22.04.2022 12:08 | Н-16, "ЭнтэрПроф"
[6 empty] | 22.04.2022 14:00 | 22.04.2022 17:00 | 22.04.2022 14:00 | 22.04.2022 17:15
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ в рамках КР | 409 | 29.04.2022 14:00 | 29.04.2022 14:40 | 29.04.2022 14:12 | 29.04.2022 14:40 | Н-17, "ЭнтэрПроф"
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | РУ-0,4 кВ | Подключение КЛ-0,4 кВ 1 ДГА в РУ-0,4кВ ДЭС | 342 | 05.04.2022 14:00 | 05.04.2022 16:00 | 05.04.2022 14:10 | 05.04.2022 16:20 | Н-124
2 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 06.04.2022 13:06 | 06.04.2022 15:22 | Р-58, устранение дефекта
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР ЩУ 3ДГА | - | - | - | 11.04.2022 10:30 | 11.04.2022 16:00 | Р-1
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР ЩУ 2 ДГА | - | - | - | 12.04.2022 09:59 | 12.04.2022 16:20 | Р-2
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 13.04.2022 09:48 | 13.04.2022 16:40 | Р-4
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена главного выключателя СГ | - | - | - | 13.04.2022 09:45 | 14.04.2022 13:30 | Р-5, устранение дефекта
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР ЩУ 4 ДГА | 375 | 18.04.2022 09:00 | 18.04.2022 17:00 | 18.04.2022 10:02 | 18.04.2022 16:39 | Р-6
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 387 | 19.04.2022 09:00 | 19.04.2022 12:00 | 19.04.2022 10:23 | 19.04.2022 11:43 | Р-123
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР ЩУ 1 ДГА | 391 | 19.04.2022 09:00 | 19.04.2022 17:00 | 19.04.2022 09:17 | 19.04.2022 17:00 | Р-7
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-1, ТР ЩУ СГ | 397 | 21.04.2022 09:00 | 21.04.2022 17:00 | 21.04.2022 10:08 | 21.04.2022 16:35 | Р-8
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - |  | 25.05.2021 09:08 | 25.05.2021 13:25 | Р-9, устранение дефекта
РЭС
1 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Школьная" от ТП№1002 | ВЛ-0,4кВ ф"Школьная" от ТП№1002 | Замена ПУ по адресу ул.Сибирская д.4, кв.4 | 337 | 01.04.2022 14:00 | 01.04.2022 16:00 | 01.04.2022 14:30 | 01.04.2022 15:40 | Н-25
2 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 | Устранение провиса ВЛ-0,4кВ в пролёте опор 8.3-12 | 340 | 04.04.2022 09:00 | 04.04.2022 12:00 | 04.04.2022 09:30 | 04.04.2022 10:00 | Н-299
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" от ТП№17 до ТП№11 | ТП11-3131 (11) | Замена дефектных изоляторов | 344 | 06.04.2022 13:00 | 06.04.2022 17:00 | 06.04.2022 13:11 | 06.04.2022 16:49 | Н-12
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "СПГ" от РП 11-3146 | ВЛ-10кВ ф. "СПГ" от РП 11-3146 | Демонтаж провода с недействующей ВЛ-10кВ | 345 | 07.04.2022 14:00 | 07.04.2022 16:00 | 07.04.2022 14:00 | 07.04.2022 15:08 | Н-13
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Устранение обрыва провода ВЛ с изолятора опоры №13 | 357 | - | - | 07.04.2022 16:28 | 07.04.2022 17:03 | Н-300
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | Изменение положения анцапфы | 353 | 08.04.2022 13:00 | 08.04.2022 17:00 | 08.04.2022 12:57 | 08.04.2022 14:08 | Н-26
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3, №.4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3, №.4 от ДЭС | Замена АВ-0,4кВ ф.№3 в РУ-0,4кВ ДЭС | 356 | 11.04.2022 13:00 | 11.04.2022 15:00 | 11.04.2022 13:04 | 11.04.2022 14:06 | Н-6
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | Замена ПУ у потребителя по адресу ул.Набережная д.17 | 354 | 12.04.2022 14:00 | 12.04.2022 16:00 | 12.04.2022 14:05 | 12.04.2022 15:05 | Н-27
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "30-ти квартирный ж/д на ул.Мира" от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "30-ти квартирный ж/д на ул.Мира" от ТП11-3126 (15) | Установка прибора учёта по ул.Вокуева д.5 | 360 | 12.04.2022 10:00 | 12.04.2022 12:00 | 12.04.2022 10:47 | 12.04.2022 11:36 | Н-14
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "3-хэтажные дома" от ТП11-3123 (8) здание ул.Мира, д 4 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "3-хэтажные дома" от ТП11-3123 (8) здание ул.Мира, д 4 | Замена ПУ у потребителя по адресу ул.Мира, д 4 | 362 | 13.04.2022 09:00 | 13.04.2022 11:00 | 13.04.2022 09:07 | 13.04.2022 10:36 | Н-15
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | Демонтаж провода с недействующей ВЛ-10кВ | 363 | 13.04.2022 14:00 | 13.04.2022 17:00 | 13.04.2022 13:53 | 13.04.2022 14:50 | Н-16
| Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | Демонтаж провода с недействующей ВЛ-10кВ | 363 | 13.04.2022 14:00 | 13.04.2022 17:00 | 13.04.2022 14:50 | 13.04.2022 15:57
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф №2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | ВЛ-0,4кВ ф №2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | Замена ПУ у потребителя по адресу ул.Панкова, д 22 | 364 | 14.04.2022 09:00 | 14.04.2022 12:00 | 14.04.2022 09:30 | 14.04.2022 11:30 | Н-17
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | Замена ПУ у потребителя по адресу ул.Клубная, д18, кв 3 | 365 | 14.04.2022 14:00 | 14.04.2022 17:00 | 14.04.2022 14:10 | 14.04.2022 16:15 | Н-18
14 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 373 | 15.04.2022 14:00 | 15.04.2022 16:00 | 15.04.2022 14:07 | 15.04.2022 16:05 | H-5
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | Замена ПУ у потребителя "ИП Петров" | 380 | 18.04.2022 09:00 | 18.04.2022 11:00 | 18.04.2022 09:06 | 18.04.2022 11:30 | Н-19 С запуском резервного генератора РТРС
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3118 (4) | Замена ПУ у потребителя по адресу ул.Геологическая д.14, кв.1 | 381 | 18.04.2022 14:00 | 18.04.2022 16:00 | 18.04.2022 14:00 | 18.04.2022 15:20 | Н-20
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "СПГ" от РП 11-3146 | ВЛ-10кВ ф. "СПГ" от РП 11-3146 | Демонтаж недействующей ВЛ-10кВ | 383 | 19.04.2022 15:00 | 19.04.2022 18:00 | 19.04.2022 15:00 | 19.04.2022 18:00 | Н-21
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | Замена ПУ у потребителя "ИП Петров" | 404 | 28.04.2022 09:00 | 28.04.2022 11:00 | 28.04.2022 09:00 | 28.04.2022 10:13 | Н-22 С запуском резервного генератора РТРС
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3129 (17) | Переподключение телевышки ПАО "Ростелеком" | 407 | 28.04.2022 14:00 | 28.04.2022 16:00 | 28.04.2022 14:03 | 28.04.2022 15:45 | Н-23
ДОДС Валишин Р.Р.