## Отключения
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.05.20 до 00:00 01.06.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 1,2 ДГА | Сброс нагрузки | 02.05.2020 14:58 | 02.05.2020 14:59 | 0:01 | 3 | Причина не установлена | 551 | 7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:01 | 3
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Октябрьский район
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 3 ДГА (360) | Срабатывание АВ-0,4кВ в ЩУ | 20.05.2020 20:10 | 20.05.2020 20:11 | 0:01 | 2 | Причина не установлена | 304 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:01 | 2
Кондинский район
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | Остановка ДВС "высокая температура ОЖ" | 23.05.2020 09:00 | 23.05.2020 09:15 | 0:15 | 1.75 | Причина не установлена | 11 | 12
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | Ошибка на ПУ:"1110" | 23.05.2020 14:40 | 23.05.2020 14:45 | 0:05 | 9.6 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, порывистый ветер) | 693 | 12
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | Ошибка на ПУ:"1190" | 28.05.2020 18:20 | 28.05.2020 18:25 | 0:05 | 18 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, порывистый ветер) | 693 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 29.35
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | Выведен вручную. | 19.05.2020 21:25 | 19.05.2020 22:15 | 0:50 | 160 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, порывистый ветер) | 320 | 12
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 3 ДГА (320) | Остановка ДВС | 20.05.2020 13:07 | 20.05.2020 13:09 | 0:02 | 3.3 | Выход из строя ПУ, реле стартера, реле работы ДВС | 320 | 17
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Согом | 6 ДГА (320) | Остановка ДВС | 23.05.2020 17:50 | 23.05.2020 17:53 | 0:03 | 5 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, порывистый ветер) | 406 | 14
ИТОГО: | [6 empty] | 0:55 | 168.3
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | Выведен вручную. | 09.05.2020 10:00 |  | Разрыв выхлопной трубы.
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2ДГА (1000) | Выведен вручную | 12.05.2020 11:15 |  | ДВС работает только на малых оборотах, по причине неисправности реле управления актуатора топливного насоса.
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4ДГА (1000) | Остановлен вручную | 15.05.2020 00:35 |  | Выход из строя «гофры» выхлопной трубы.
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | Выведен вручную | 17.05.2020 05:15 |  | Выход из строя помпы ОЖ ДВС.
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Нумто | 4 ДГА (28) | Ошибка на ПУ "OR 2" | 17.05.2020 22:44 |  | Причина не установлена
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 3 ДГА (320) | Ошибка на ПУ:"7580" | 20.05.2020 08:15 |  | Требуется замена ПУ, реле стартера, реле работы ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 22.05.2020 07:10 |  | Лопнул патрубок низко-контурного охладителя наддувочного воздуха радиатора системы охлаждения ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 24.05.2020 10:10 |  | Лопнул масляный шланг, идущий с картера на ДВС
9
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Карым | 3 ДГА (28) | Остановлен вручную | 31.05.2020 13:38 |  | Выход из строя стартера ДВС
ИТОГО: 8 отключений; 9 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Май 2020 | Функциональные отказы Май 2020 | Технологические отказы Май 2019
Отказ генераторных установок - |  | 2 | 8 | 4
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 8 | 1
неисправности СГ -
неисправности в системе автоматики - |  |  |  | 2
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 1
Отключение ВЛ - |  | 4 |  | 8
атмосферные воздействия - |  | 4 |  | 8
падение деревьев -
по вине сторонних лиц -
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. -
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  | 2 | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 9 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Май 2020 кВт*ч | Май 2019 кВт*ч
|  |  | 202.65 | 362.2
| Суммарное время ограничения - |  | Май 2020 ч | Май 2019 ч
|  |  | 1:22 | 4:32
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.