## Июнь 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.21 до 00:00 01.07.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | МТЗ | 01.06.2021 14:20 | 01.06.2021 15:20 | 1:00 | 70 | Обрыв фазы "В" | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 33 | 5 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | АВ-0,4кВ Отключен вручную | 20.06.2021 08:50 | 20.06.2021 15:20 | 6:30 | 325 | Обрыв нулевого провода и фазы С (пер.Глебовский д.6) | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 100 | 10 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | АВ-0,4кВ | 20.06.2021 09:30 | 20.06.2021 12:15 | 2:45 | 180 | Перехлест проводов ул.освещения и фазы В (Около пункта полиции) |  |  |  | 250 | 10 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ "1452" | 20.06.2021 10:05 | 20.06.2021 10:20 | 0:15 | 250 | Остановка из-за КЗ на ВЛ |  |  |  | 3145 | 10 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | АВ-0,4кВ | 20.06.2021 10:36 | 20.06.2021 11:12 | 0:36 | 30 | Соприкосновение голых проводов на ВЛ из-за сильного ветра |  |  |  | 50 | 10 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | АВ-0,4кВ | 20.06.2021 09:00 | 20.06.2021 15:50 | 6:50 | 450 | Перехлест проводов на ВЛ |  |  |  | 80 | 10 | ВЛ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3134 (5) | АВ-0,4кВ | 20.06.2021 11:35 | 20.06.2021 12:08 | 0:43 | 8 | Соприкосновение голых проводов на ВЛ из-за сильного ветра | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 20 | 10 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 8:33 | 1313
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | Остановка ДВС | 17.06.2021 16:50 | 17.06.2021 17:00 | 0:10 | 0.83 | Выход из строя патрубка охлаждения ДВС | Выход из строя патрубка охлаждения ДВС. ДВС исчерпал моторесурс | Износ комплектующих | Запланировать замену ДВС в 2022 году. | 64 | 20 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 0.83
Ханты-Мансийский район
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС Елизарово | Остановлена вручную | 15.06.2021 18:56 | 15.06.2021 19:54 | 0:58 | 129.5 | Отключение в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, гроза) | Погодные условия | (код 5) Погодные условия | - | 320 | 23 | ВЛ
6 | АО "Юграэнерго" | Х-Мансийский р-н, п.Согом | 2ДГА (100) | На ПУ ошибка 7610, 7620 "высок темп ОЖ 1, ОЖ 2" | 24.06.2021 07:05 | 24.06.2021 07:15 | 0:10 | 13 | Технологический отказ 2ДГА (100) | Износ клемм АКБ | Износ комплектующих | Выполнена замена клемм АКБ, мероприятия не требуются | 406 | 8 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 1:08 | 142.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 31.05.2021 20:47 |  | Выход из строя натяжного ролика ремня вентилятра |  |  | Износ комплектующих | Резерв натяжных роликов создан на ДЭС. Мероприятий не требуется | 9 | Износ комплектующих
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | Остановлена вручную | 01.06.2021 19:00 |  | Отсутствует возбуждение СГ |  |  | Износ комплектующих | Износ ЩУ. Запланирован замена ЩУ в июле 2021г. На новый на базе Deif | 7 | Износ комплектующих
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | Остановлен вручную | 21.06.2021 22:35 |  | Посторонний шум в районе СГ. ( Предположительно дефект в подшипнике крышки СГ) |  |  | Износ комплектующих | Износ подшипника. Резерв подшипников создан на центральном складе. Мероприятий не требуется | 10 | Износ комплектующих
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную | 25.06.2021 11:00 |  | Посторонний шум в районе ДВС (стук) |  |  | Износ комплектующих | Износ трубокомпрессора. За ранее был заказан новый. | 15 | Износ комплектующих
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 25.06.2021 15:20 |  | Выход из строя топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость |  |  | Износ комплектующих | Износ насоса. Заранее заказан новый | 13 | Износ комплектующих
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Сосновый бор | 3 ДГА (30) | Остановлен вручную | 26.06.2021 21:00 |  | Нестабильная работа ДВС (вибрация) |  |  | Подсос воздуха | Изменили схему питания ДВС | 16 | Прочее
ИТОГО: 6 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы июнь 2021 | Функциональные отказы июнь 2021 | Технологические отказы июнь 2020 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 3 | 6 | 5 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - | [7 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия | 8
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 10
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 6 | 6 | 8
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Июнь 2021 кВт*ч | Июнь 2020 кВт*ч
|  |  | 1456.33 | 258.5
| Суммарное время ограничения - |  | Июнь 2021 ч | Июнь 2020 ч
|  |  | 9:51 | 11:54