## Отключения за июнь 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.22 до 00:00 01.07.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | САЗ ош.№212 - "перегрев ДВС" | 01.06.2022 11:10 | 01.06.2022 11:13 | 0:03 | 42 | 1.Ошибочные действия персонала. 2. Активное загрязнение радиаторов охлаждения пылью от рядом идущей дороге | код 1 (Ошибочные действия персонала) | Провести производственный инструктаж о порядке контроля температуры и заблоговременной мокки радиаторов охлаждения ДВС. Провести внеплановые противоаварийные транировки с включением тем по соблюдению режимов работы генерирующего оборудования. | 3145 | 10 | Ошибка персонала
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136 (4) РЛНД-10 (11-3136) | Выключен вручную | 02.06.2022 12:57 | 02.06.2022 17:32 | 4:35 | 598 | Разрушение опорного изолятора РЛНД-10 | код 9 (Износ оборудования) | Произведена замена опорного изолятора | 124 | 10 | ВЛ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119 (5) | САВ-0,4кВ 3200А в РП-10кВ (11-3146) | 14.06.2022 15:54 | 14.06.2022 18:10 | 2:16 | 14 | Разрушение опорного изолятора опора №25, нахлёст проводов. Дефект кабельной муфты 10кВ на опоре №25 ввод в ТП11-3119 (5) | код 9 (Износ оборудования) | Обнаружено повреждение кабельной муфты 10кВ на вводе в ТП11-3119 (5). Выполнено временное подключение секции 0,4кВ КТП№5 от ВЛ-0,4кВ ф.№1от КТП№7. В рамках КР 2022 запланирована замена КТП№5 ( с воздушным вводом РУ- 10кВ) | 1 | 15 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ф.СПГ, ф.Щекурья от РЛНД-10кВ (11-3146) | САВ-0,4кВ 3200А в РП-10кВ (11-3146) | 14.06.2022 11:44 | 14.06.2022 12:02 | 0:18 | 203.4 | Разрушение опорного изолятора опора №25, нахлёст проводов. |  |  | 230 | 15
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ф.СПГ, ф.Щекурья от РЛНД-10кВ (11-3146) | САВ-0,4кВ 3200А в РП-10кВ (11-3146) | 14.06.2022 15:34 | 14.06.2022 15:54 | 0:20 | 226 | Дефект кабельной муфты 10кВ на опоре №25 ввод в ТП11-3119 (5) |  |  | 230 | 15
| АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ф.ПУЭ от РЛНД-10кВ (11-3146) | САВ-0,4кВ 3200А в РП-10кВ (11-3146) | 14.06.2022 11:44 | 14.06.2022 15:54 | 4:10 | 1137.5 | Разрушение опорного изолятора опора №25, нахлёст проводов. Дефект кабельной муфты 10кВ на опоре №25 ввод в ТП11-3119 (5) |  |  | 245 | 15
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеево | 2 ДГА (28) | САЗ | 16.06.2022 14:10 | 16.06.2022 14:15 | 0:05 | 2 | Срабатывание САЗ по причине значительного перекоса нагрузки по фазам | код 8 (Прочее) | В маленьких населённых пунктов сложно в летний период сбалансировать нагрузку по фазам. Загрубленны уставки по перекосу тока по фазам, но при этом возможен выход из строя нулевого провода СГ. Периодически производится перераспределение нагрузок по фазам. Произведена замена АВ-0,4 СГ. | 127 | 15 | ВЛ
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеево | 2 ДГА (28) | - | 17.06.2022 00:20 | 17.06.2022 00:25 | 0:05 | 1.5 | Срабатывание САЗ по причине значительного перекоса нагрузки по фазам. | код 8 (Прочее) | В маленьких населённых пунктах сложно в летний период сбалансировать нагрузку по фазам. Загрубленны уставки по перекосу тока по фазам, но при этом возможен выход из строя нулевого провода СГ. Периодически производитсяперераспределение нагрузок по фазам. Произведена замена неисправного ремня привода помпы и замена тосола на антифриз. | 127 | 14 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 11:52 | 2224.4
Белоярский район
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | Останов ДВС | 10.06.2022 21:00 | 10.06.2022 21:05 | 0:05 | 0.9 | Останавливается ДВС (глохнет), при работе на Х.Х., ошибки на ПУ отсутствуют. Выход из строя нулевого провода по причине значительного перекоса нагрузки по фазам.. | код 8 (Прочее) | В маленьких населённых пунктов сложно в летний период сбалансировать нагрузку по фазам. Периодически производитсяперераспределение нагрузок по фазам. | 30 | 16 | ВЛ
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Ошибки на ПУ"7610,7620" | 13.06.2022 05:10 | 13.06.2022 05:25 | 0:15 | 20 | Выдавило антифриз, остановка по перегреву ОЖ. Выход из строя помпы. | код 9 (Износ оборудования) | Произведенеа замена помпы на новую | 300 | 7 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | Ошибки на ПУ"1317" | 23.06.2022 17:45 | 23.06.2022 18:07 | 0:22 | 7 | Срабатывание САЗ по причине значительного перекоса нагрузки по фазам. | код 8 (Прочее) | В маленьких населённых пунктов сложно в летний период сбалансировать нагрузку по фазам. Загрубленны уставки по перекосу тока по фазам, но при этом возможен выход из строя нулевого провода СГ. Периодически производитсяперераспределение нагрузок по фазам. | 70 | 29 | ВЛ
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (60) | Срабатывание САЗ ошибка на ПУ №4560 -"ГЦВ неисправность" | 27.06.2022 00:05 | 27.06.2022 00:08 | 0:03 | 0.7 | Срабатывание САЗ по причине значительного перекоса нагрузки по фазам. | код 8 (Прочее) | Произведен монтаж нового ДГА Perkins. Неисправность в процессе ПНР. В маленьких населённых пунктов сложно в летний период сбалансировать нагрузку по фазам. Загрубленны уставки по перекосу тока по фазам, но при этом возможен выход из строя нулевого провода СГ. | 70 | 8 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:45 | 28.6
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Сургутский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | САЗ №226 | 04.06.2022 14:31 | 04.06.2022 14:34 | 0:03 | 19.25 | Выход из строя актуатора на топливном насосе ДВС | код 9 (Износ оборудования) | Выполнена замена актуатора и топливного насоса | 1100 | 7 | ДВС
код 3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | МТЗ | 30.06.2022 09:38 | 30.06.2022 09:44 | 0:06 | 16 | Обрыв экскаватором провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 3-4. | код 3 (Воздействие посторонних лиц) | Подготовлен акт расследования причин и аварий технологического нарушения №5/2022. Информация передана в службу безопасности. | 892 | 12 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5 (18-5040) | отключен вручную | 30.06.2022 09:44 | 30.06.2022 12:12 | 2:28 | 28 | Обрыв экскаватором провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 3-4. |  |  | 45 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 2:37 | 63.25
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 02.06.2022 20:55 |  | Авария "EIC-красная лампа ABC", при работе слышен посторонний шум в районе СГ. Причина не установлена. |  |  | Выход из строя толпливной форсунки 3-го цилиндра ДВС. Выполнена замена форсунки. | 2 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную | 09.06.2022 07:25 |  | Течь масла в соединении топливного насоса и корпуса картера |  |  | Треснул корпус топилвного насоса. Выполнена замена топливного насоса | 13 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-1(18-4035) ул.Центральная д.12 | - | 11.06.2022 |  | Обнаружено повреждение ЖБ опоры (лопнула в нижней и центральной части, имеются трещены вдоль опоры, деформирована) |  |  | Треснута ж/б опора. Требуется замена по мере направления техники в п. Согом | 20 | ВЛ
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Срабатывание САЗ | 14.06.2022 01:00 |  | Срабатывание ВА 80А СГ на 2ДГА при включении ф.№1 "Посёлок1", либо ф.№2 "Посёлок2", при включении ф."С.Н." ВА 80А не отключается. Причина не установлена. |  |  | Выход из строя АВ СГ. Выполнена замена на новый | 11 | СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 19.06.2022 13:15 |  | Высокая температура ОЖ=93, температура масла 99 |  |  | Активное загрязнение пылью от дороги радиаторов охлаждения ДВС | 21 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлен вручную | 19.06.2022 21:15 |  | Высокая температура ОЖ=110, обрыв ремня привода помпы ОЖ |  |  | Выход из строя приводного ремня. Выполнена замена приводного ремня. | 20 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен вручную | 20.06.2022 22:25 |  | Высокая температура ОЖ=95 |  |  | Загрязнение радиатора охлаждения ДВС. Выполнена мойка радиатора охлаждения ДВС. | 16 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | Остановлен вручную | 22.06.2022 16:17 |  | Отказ ввода в параллель, останов ДВС, на ПУ ошибка 1180. |  |  | Неисправность регулятора напряжение. Выполнена замена регулятора напряжения. | 19 | СГ
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | САЗ ош.№335 - "обратная мощность" | 22.06.2022 23:10 |  | Выход из параллельной работы, осталась работать на Х.Х. |  |  | Выполнена замена соленоида АВ СГ | 11 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 25.06.2022 22:50 |  | Причина не установлена |  |  | Выполнена замена соленоида АВ СГ | 15 | ДВС
ИТОГО: 11 отключений; 10 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Июнь 2022 | Функциональные отказы Июнь 2022 | Технологические отказы Июнь 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 9 | 3 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 5 | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  | 2 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  | 2 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 5 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  | 1 | [6 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 5
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: | 11 | 10 | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Июнь 2022 кВт*ч | Июнь 2021 кВт*ч
|  |  | 2316.25 | 1453.6
| Суммарное время ограничения - |  | Июнь 2022 ч | Июнь 2021 ч
|  |  | 15:14 | 9:51