## Отключения за август 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.08.23 до 00:00 01.09.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2ДГА(160) | Остановка ДВС, отключение АВ СГ, ошибка на ПУ "охлаждающая жидкость" | 29.08.2023 10:05 | 29.08.2023 10:10 | 0:05 | 7 | Неисправность термостата системы охлаждения ДВС | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Выход из строя термостата системы охлаждения ДВС и загрязнение системы охлаждения ДВС отложениями. | Выполнена промывка системы охлаждения и замена термостата | 300 | 10 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 7
Кондинский район
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4ДГА (240) | Срабатывание САЗ, ошибка №7590-"EIC-SHUTDOWN" | 18.08.2023 06:55 | 18.08.2023 07:00 | 0:05 | 9.2 | Причина не установлена | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Выход из строя пружины выпускного клапана 6-го цилиндра ДВС | Выполнена замена пружины с б/у ГБЦ | 693 | 19 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (240) | Остановлен вручную, ошибки на ПУ №4540 - "неисправен сигнал работы", №1170 - "U<1", №4560 - "Гц В неисправность" | 30.08.2023 16:40 | 30.08.2023 16:45 | 0:05 | 13.75 | Произошёл громкий посторонний шум в машинном зале (хлопок), лампы на ДЭС горели в полнакала, неисправность AVR | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Вышел из строя корректора напряжения СГ | Выполнена замена корректора напряжения. На ЦС всегда обеспечивается необходимый запас корректоров напряжения. | 693 | 10 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 22.95
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | Срабатывание АВ-0,4кВ в РУ ДЭС на ПУ ошибок нет | 19.08.2023 06:10 | 19.08.2023 06:20 | 0:20 | 9.3 | Кратковременное отключение | 8.Прочее | Наброс нагрузки со стороны потребителя | После осмотра линии АВ включен, замечаний нет | 320 | 15 | ВЛ
[7 empty] | 0:20 | 9.3
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ГЦ/V3 | 04.08.2023 23:40 |  | Вышел из строя корректора напряжения СГ |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | 28 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | Срабатывание САЗ, ошибки №2130 - "ВГ неиспр. синхронизации", №7580 - "EIC Предупреждение" | 06.08.2023 00:03 |  | Не входит в параллельную работу, причина не установлена |  |  | 8.Прочее | 17 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Остановлен вручную | 09.08.2023 16:21 |  | Замыкание вывода обмотки статора СГ на корпус ( внутри СГ на начале вывода обмотки) |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | 15 | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | отключена вручную | 19.08.2023 20:45 |  | Выход из строя радиатора охлаждения ДВС, снижение пропускной способности по причине отложений внутри сот радиатора |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | 15 | СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | отключена вручную | 22.08.2023 21:30 |  | Выход из строя пружины выпускного клапана 6-го цилиндра ДВС |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | 10 | ДВС
ИТОГО: 4 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы август 2023 | Функциональные отказы август 2023 | Технологические отказы август 2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  | 1 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 | [6 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 4
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 4 | 5 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | август2023 кВт*ч | август2022 кВт*ч
|  |  | 39.25 | 161
| Суммарное время ограничения - |  | август2023 ч | август2022 ч
|  |  | 0:35 | 2:07