## сентябрь 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.20 до 00:00 01.10.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлен вручную | 23.09.2020 15:00 | 23.09.2020 15:10 | 0:10 | 2.5 | Выход из строя ремня охлаждения ДВС | 127 | 6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 2.5
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Ошибки на ПУ: 1150 | 09.09.2020 17:15 | 09.09.2020 17:16 | 0:01 | 0.96 | Неисправность корректора напряжения | 300 | 7
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС | МТЗ | 12.09.2020 14:52 | 12.09.2020 17:05 | 2:13 | 44.3 | КЗ у потребителя д.37 | 66 | 10
ИТОГО: | [6 empty] | 2:14 | 45.26
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | АВ-0,4кВ СГ | 29.09.2020 13:15 | 29.09.2020 13:17 | 0:02 | 6.5 | Причина не установлена | 693 | 8
ИТОГО: | [6 empty] | 0:02 | 6.5
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | Остановлен вручную | 09.09.2020 17:10 | 09.09.2020 17:36 | 0:26 | 60.7 | Прогорел СК 4 ДГА | 320 | 9
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Согом | 3 ДГА (100) | Ошибка на ПУ "Потеря ДГА, отклонение давления масла 2" | 10.09.2020 06:45 | 10.09.2020 06:57 | 0:12 | 25.8 | Отсоединение фишки "EGC4" | 406 | 11
|  |  | 5 ДГА (150) | Остановка по перегрузу |  |  |  |  | Остановка по перегрузу
ИТОГО: | [6 empty] | 0:38 | 86.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеево | 5 ДГА (30) | Остановлен в ручную | 31.08.2020 08:00 |  | Посторонний шум в районе ДВС.
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Останов ДВС. Ошибка №335 "обратная мощность" | 07.09.2020 12:45 |  | Замена предохранителя вторичных цепей (5А) в ПУ.
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | Остановлен вручную. Ошибка №211 "высокая температура ОЖ" | 07.09.2020 17:00 |  | Тепература ОЖ - 102 градуса, температура ДМ - 104 градуса.
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 2ДГА (320) | Остановлен вручную | 08.09.2020 19:50 |  | Выход из строя подшипника задней крышки СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2ДГА (1000) | Нет запуска ДВС | 10.09.2020 19:00 |  | Не запускается ДВС
ИТОГО: 6 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы сентябрь 2020 | Функциональные отказы сентябрь 2020 | Технологические отказы сентябрь 2019
Отказ генераторных установок - |  | 3 | 5
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 3
неисправности СГ - |  | 1 | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 1
перегруз (превышение мощности) -
Отключение ВЛ - |  | 1
атмосферные воздействия -
падение деревьев -
по вине сторонних лиц -
Отключение КЛ - |  | 1
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. -
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 6 | 5
| Суммарный недоотпуск составил - |  | сентябрь 2020 кВт*ч | сентябрь 2019 кВт*ч
|  |  | 140.76 | 754
| Суммарное время ограничения - |  | сентябрь 2020 ч | сентябрь 2019 ч
|  |  | 3:04 | 4:44
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.