## Месяц
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.22 до 00:00 01.10.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП11-3113(1) | МТЗ | 04.09.2022 10:30 | 04.09.2022 11:25 | 0:55 | 26 | Провис проводов в пролете опор 8-11 |  |  | 30 | 9
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2,5 ДГА | - | 28.09.2022 17:00 | 28.09.2022 17:15 | 0:15 | 317 | Отказ 2 ДГА, причина устанавливается |  |  | 3009 | 9
ИТОГО: | [6 empty] | 1:10 | 343
Белоярский район
1 | АО Юграэнерго | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | На ПУ 7610, 7620 | 02.09.2022 01:50 | 02.09.2022 02:00 | 00:10 | 18 | Обрыв ремня привода водяного насоса системы охлаждения ДВС. |  |  | 300 | 9
2 | АО Юграэнерго | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | Срабатывание САЗ | 03.09.2022 03:20 | 03.09.2022 03:45 | 00:25 | 4.16 | Обнаружен нагар на фазе "А" |  |  | 30 | 8
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2,3 ДГА | Ошибки на ПУ 1450, 1030, 1170, 1180 | 13.09.2022 20:15 | 13.09.2022 20:20 | 0:05 | 10 | Выход из строя АВР, IOM СГ |  |  | 300 | 8
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 32.16
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3ДГА (320), 4ДГА (240) | На ПУ 4ДГА ошибка «AVR reg file» | 01.09.2022 07:40 | 01.09.2022 07:45 | 0:05 | 12.5 | Технологический отказ 3ДГА, обнаружена течь крышки поддона топливной системы ДВС |  |  | 693 | 9
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | 08.09.2022 09:45 | 08.09.2022 11:15 | 1:30 | 9 | Сбой ПО СНЭ |  |  | 11 | 8
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Никулкино | СЭС | САЗ | 22.09.2022 15:50 | 22.09.2022 16:00 | 0:10 | 0.8 | Причина не установлена |  |  | 34 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 1:45 | 22.3
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Сургутский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | Некорректная работа параллельной работы | 23.09.2022 11:10 | 23.09.2022 11:27 | 0:17 | 65.63 | Самопроизвольный переход ПУ 5ДГА(360) в атоматический режим |  |  | 892 | 12
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 ТП-5(18-5031) | отключен вручную | 29.09.2022 07:03 | 29.09.2022 08:23 | 1:20 | 50 | Возгорание жилого дома ул.Энтузиастов 3 |  |  | 26 | -2
ИТОГО: | [6 empty] | 1:37 | 115.63
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | 08.09.2022 16:20 |  | Выход из строя АКБ. |  |  | 8
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | 24.09.2022 05:50 |  | Отказ работы автоматического режима |  |  | 8
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | Останов вручную | 26.09.2022 19:30 |  | Обнаружено задымление (запах гари) в районе СГ |  |  | -1
ИТОГО: 10 отключений; 3 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Сентябрь 2022 | Функциональные отказы Сентябрь 2022 | Технологические отказы Сентябрь 2021
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 3 | 1
неиспарвности ДВС - |  | 2 |  | 1
неисправности СГ - |  | 1 | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 2
перегруз (превышение мощности) -
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 1
атмосферные воздействия -
падение деревьев - |  |  |  | 1
по вине сторонних лиц -
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п.
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  | 1
Причина не установлена - |  | 2
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 10 | 3 | 2
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Сентябрь 2022 кВт*ч | Сентябрь 2021 кВт*ч
|  |  | 513.09 | 64
| Суммарное время ограничения - |  | Сентябрь 2022 ч | Сентябрь 2021 ч
|  |  | 4:37 | 0:59
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Кулеш В.Ю.