## Ноябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за ноябрь 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1183 | 19.11.2022 09:00 | 19.11.2022 10:00 | 19.11.2022 09:04 | 19.11.2022 10:00 | Н-271/1, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 19.11.2022 17:00 | 19.11.2022 18:00 | 19.11.2022 15:55 | 19.11.2022 16:26
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1183 | 20.11.2022 09:00 | 20.11.2022 10:00 | 20.11.2022 09:00 | 20.11.2022 09:49 | Н-272 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 20.11.2022 17:00 | 20.11.2022 18:00 | 20.11.2022 12:26 | 20.11.2022 13:00
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1184 | 21.11.2022 09:00 | 21.11.2022 12:00 | 21.11.2022 09:01 | 21.11.2022 12:29 | ЮТЭК-ХМР Н-273
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1186 | 26.11.2022 09:00 | 26.11.2022 12:00 | 26.11.2022 09:07 | 26.11.2022 11:10 | ЮТЭК-ХМР Н-277
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1186 | 27.11.2022 15:00 | 27.11.2022 17:00 | 27.11.2022 15:08 | 27.11.2022 17:30 | Н-278 ЮТЭК-ХМР
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВф.№2 от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВф.№2 от ТП№4 (11-3118) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1211 | 29.11.2022 09:00 | 29.11.2022 10:00 | 29.11.2022 09:04 | 29.11.2022 10:40 | Н-284 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 29.11.2022 14:00 | 29.11.2022 17:00 | 29.11.2022 14:16 | 29.11.2022 16:42
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 19.10.2022 14:15 | 01.11.2022 11:05 | П.Т.Э.
2 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена секции радиатора ОЖ ДВС | - | - | - | 02.11.2022 08:00 | 02.11.2022 19:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнительных колец на масляном колекторе | - | - | - | 02.11.2022 09:55 | 03.11.2022 15:46 | Р-15, Р-16, устранение дефекта
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена интеркуллера | - | - | - | 07.11.2022 09:46 | 07.11.2022 12:40 | -
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 07.11.2022 10:01 | 07.11.2022 10:07 | Р-17
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ревизия датчика уровня масла | - | - | - | 07.11.2022 13:13 | 07.11.2022 16:08 | Устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подключение ДГА, подключение вторичных цепей в ЩУ | - | - | - | 30.10.2022 09:39 | 08.11.2022 08:00 | Н-19, Р-55, Р-56, Р-57, Р-58, Р-59
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ремня привода генератора 24V | - | - | - | 08.11.2022 23:05 | 09.11.2022 09:20 | Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демферных пластин. Ревизия вторичных цепей датчика давления масла. | - | - | - | 09.11.2022 08:05 | 09.11.2022 17:59 | Устранение дефекта
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей в ЩУ, ПУ. Ремонт контактов в ПУ на плате G25. | - | - | - | 09.11.2022 09:38 | 09.11.2022 14:35 | Р-18 Устранение дефекта
11 | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400 ) | ДВС и генератор | Настройка регулятора напряжения СГ | - | - | - | 09.11.2022 09:25 | 09.11.2022 14:35 | Устранение дефекта
12 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ревизия датчика уровня масла | - | - | - | 11.11.2022 08:50 | 11.11.2022 09:05 | Устранение дефекта
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | - | Переодическая автоматическая остановка, на ПУ ошибок нет. Выполнен ремонт вторичных цепей. Выполнена проверка работоспособности до 13.11.2022 | - | - | - | 28.10.2022 23:55 | 13.11.2022 18:40 | Устранение дефекта
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1172 | 14.11.2022 13:00 | 14.11.2022 17:00 | 14.11.2022 13:05 | 14.11.2022 14:16 | Р-157
15 | Белоярский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей в районе ТНВД | - | - | - | 14.11.2022 08:00 | 14.11.2022 09:20 | П.Т.Э., устранение дефекта
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 14.11.2022 10:05 | 14.11.2022 13:22 | П.Т.Э.
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Демонтаж и осмотр АВ-0,4кВ Metasol | - | - | - | 14.11.2022 10:25 | 14.11.2022 16:13 | Р-3
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ТТ (фазы В) управления ПУ | - | - | - | 15.11.2022 08:00 | 15.11.2022 12:00 | Устранение дефекта
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - |  | 15.11.2022 15:03 | 15.11.2022 19:00 | Р-158, Устранение дефекта
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 14.11.2022 10:05 | 14.11.2022 11:55
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена АВР СГ. |  |  | - | 16.11.2022 10:00 | 16.11.2022 15:00
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Настройка регулятора управления рейкой ТНВД | - | - | - | 17.11.2022 08:00 | 17.11.2022 09:46 | П.Т.Э.
23 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Настройка регулятора напряжения AVR. | - | - | - | 17.11.2022 13:00 | 17.11.2022 13:50 | П.Т.Э.
24 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена лобового сальника колен-вала. | - | - | - | 17.11.2022 13:50 | 17.11.2022 16:41 | Р-169 Устаранение дефекта
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена штекерного разъёма на штекере G25, плата PCC 3300 | - | - | - | 18.11.2022 10:04 | 18.11.2022 16:09 | Р-19, устранение дефекта
26 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | ТО-1 | 1189 | 19.11.2022 05:00 | 19.11.2022 06:00 | 19.11.2022 05:00 | 19.11.2022 06:00 | -
27 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена масляного шланга от клапана СТК до топливной рампы | - | - | - | 18.11.2022 18:35 | 18.11.2022 19:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена термостата, ТКР и радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 14.11.2022 13:54 | Работы ведутся | П.Т.Э.
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена блока IOM | - | - | - | 21.11.2022 09:15 | 21.11.2022 10:33 | П.Т.Э. Дефект не устранён
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 22.11.2022 10:05 | 22.11.2022 15:07 | Р-20, устранение дефекта
31 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена топливной форсунки 1 цилиндра | - | - | - | 22.11.2022 12:53 | 22.11.2022 16:00 | Р-170, устранение дефекта
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена АВ Metasol | - | - | - | 22.11.2022 14:30 | 22.11.2022 14:56 | Р-4, устранение дефекта
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена термостата, ТКР и радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 14.11.2022 13:54 | 22.11.2022 16:30 | П.Т.Э.
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ремня привода вентилятора охлаждения ДВС | - | - | - | 25.11.2022 09:25 | 25.11.2022 15:25 | устранение дефекта
35 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Ремонт выхлопной системы | - | - | - | 26.11.2022 12:07 | 26.11.2022 13:20 | П.Т.Э.
36 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена форсунок ДВС | - | - | - | 28.11.2022 11:42 | 28.11.2022 13:47 | Р-171
37 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Регулировка блока IOM и регулятора напряжения | - | - | - | 28.11.2022 15:50 | 28.11.2022 19:04 | Р-172
38 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 29.11.2022 10:47 | 29.11.2022 18:32 | Р-173
Генерация
1 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Перетяжка провода в пролёте опор №16 и №17 ВЛ-0,4кВ ф.№3 | 1143 | 01.11.2022 10:00 | 01.11.2022 11:00 | 01.11.2022 10:06 | 01.11.2022 10:52 | Н-323
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Замена ПУ по адресу : ул.Набережная, дом 2 | 1144 | 03.11.2022 09:00 | 03.11.2022 12:00 | 03.11.2022 09:58 | 03.11.2022 11:35 | Н-239
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | Замена ПУ по адресу : ул.Андрианова, дом 8 | 1145 | 03.11.2022 14:00 | 03.11.2022 17:00 | 03.11.2022 15:22 | 03.11.2022 16:05 | Н-240, РТРС (с резервом)
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-04кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-04кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.11 | 1151 | 03.11.2022 11:00 | 03.11.2022 12:30 | 03.11.2022 11:02 | 03.11.2022 11:50 | Н-324
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-04кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-04кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Замена ПУ по адресу : ул.Геологическая, дом 10 | 1164 | 11.11.2022 09:00 | 11.11.2022 12:00 | 11.11.2022 09:34 | 11.11.2022 11:50 | Н-122
6 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3135(3) | Замена АВ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | 1181 | 17.11.2022 16:00 | 17.11.2022 17:00 | 17.11.2022 16:00 | 17.11.2022 16:50 | Н-241 Устранение дефекта
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена прибора учёта по адресу: ул.Таёжная, д.6 | 1187 | 18.11.2022 14:00 | 18.11.2022 16:00 | 18.11.2022 14:03 | 18.11.2022 15:24 | Н-325
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РЛНД-10 ТП11-3128 (21) | - | Требуется регулировка РЛНД-10 11-3128 | - | - | 30.11.2022 07:00 | 11.08.2022 17:00 | 25.11.2022 17:00 | Устраненеие дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№5 (18-5031) | ДВС и генератор | Доливка трансформаторного масла | 1209 | 30.11.2022 11:00 | 30.11.2022 12:00 | 30.11.2022 11:00 | 30.11.2022 11:30 | Н-242
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№6 (18-5032) | ДВС и генератор | Доливка трансформаторного масла | 1210 | 30.11.2022 13:00 | 30.11.2022 14:00 | 30.11.2022 13:03 | 30.11.2022 13:36 | Н-243
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | - | - | Проведение замеров нормы удельного расхода ДТ для 1,2,3 ДГА (320 V) | - | - | - | 17.05.2021 08:00 | 10.11.2022 09:00 | -
2 | Кондинский р-н, д.Карым | ДЭС | - | Монтаж топливопровода от расходной емкости | - | - | - | 15.11.2022 13:48 | 15.11.2022 17:16 | Н-1/2
3 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ДЭС | - | Замена топливного счетчика | - | - | - | 26.11.2022 16:15 | 26.11.2022 16:25 | П.Т.Э.
ДОДС Валишин Р.Р.