## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.05.18 до 24:00 31.05.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 1 ДГА | САЗ Ош.№7570 "неиспр связи"; ош.№4540"неиспр сигнала работы" | 08.05.2018 11:08 | 08.05.2018 11:10 | 0:02 | 8 | Ошибки квитированы, запуск на х.х., под нагрузку - замечаний нет. | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). Особенность работы оборудования, по сообщению производителя, не являющееся технологическим нарушением | По согласованию с производителем, запланировано отключение сигнализации и работа защиты для кода 7570 | 551 | 3
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 1 ДГА | ТО (АВ-0,4кВ СГ) без ош. на ПУ | 22.05.2018 10:28 | 22.05.2018 11:45 | 1:17 | 308 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). Выполнен осмотр ВЛ, замечаний нет. | Код 5 -Погодные условия | - | 551 | 5
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 1 ДГА | САЗ Ош.№7570 "неиспр связи" | 22.05.2018 14:40 | 22.05.2018 14:43 | 0:03 | 12 | Ошибки квитированы, запуск на х.х., под нагрузку - замечаний нет. | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). Особенность работы оборудования, по сообщению производителя, не являющееся технологическим нарушением | По согласованию с производителем, запланировано отключение сигнализации и работа защиты для кода 7570 | 551 | 5
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 4, 5 ДГА | САЗ по перегрузу | 31.05.2018 07:30 | 31.05.2018 07:53 | 0:23 | 360 | Технологический отказ 4ДГА, 5ДГА останов по перегрузу. Аварийное отключени В-10 ф."СПГ", неблагоприятные погодные условия. | Код -8 Прочее | Капитальные ремонт сетей в 2018 | 3009 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 1:45 | 688
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Согом | 2,3 ДГА | САЗ по перегрузу | 22.05.2018 09:00 | 22.05.2018 09:05 | 0:05 | 15 | Резкий наброс нагрузки. | Код -8 Прочее ДГА фактически периодически работает в летнее время под 100% загрузкой из-за колебния потребляемой мощности. | - | 406 | 7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 15
| Оборудование |  | Количество май 2018 | Количество май 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА МАЙ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 3 | 2 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - | [6 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
| перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  |  | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
| Отключение КЛ - | [6 empty] | 5 | Погодные условия | 1
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [6 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
| Пожар (возгорание, задымление) - | [6 empty] | 8 | Прочее | 2
| Причина не установлена - |  |  | 1 |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих)
| Ошибка персонала - | [7 empty] | ИТОГО: | 5
|  | ИТОГО: | 5 | 5
| Суммарный недоотпуск составил - |  | май 2018 кВт*ч | май 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | май 2018 чч:мм | май 2017 чч:мм
|  |  | 703 | 541 | [5 empty] | 1:50 | 6:16
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.