## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.18 до 24:00 30.09.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 2 ДГА | САЗ ошибок нет | 03.09.2018 19:50 | 03.09.2018 19:57 | 0:07 | 17 | Выход из строя блока IOM СГ | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) | Замена блока IOM | 320 | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 2 ДГА | САЗ ошибок нет | 04.09.2018 09:40 | 04.09.2018 09:45 | 0:05 | 11 | Выход из строя блока IOM СГ |  |  | 320 | 12
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 2 ДГА | САЗ 4540-потеря связи, 7640- низк.давл.масла | 23.09.2018 21:05 | 23.09.2018 21:10 | 0:05 | 11 | Причина не установлена | Код 4 -Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Выполнен анализ сработаных защит, до декабря 2018 г. выезд инженеа АСУ для отстройки защит | 320 | 5
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Согом | 1 ДГА | САЗ "t первичного контура" | 24.09.2018 19:40 | 24.09.2018 19:43 | 0:03 | 9 | Ухудшение характеристик топливных форсунок. | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) | Топливные форсунки не были заменены в летний период по причине их поставки в конце сентября, в октябре после доставки на объект выполнена их замена. | 406 | 20
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 2 ДГА | Отключена вручную | 30.09.2018 20:17 | 30.09.2018 20:27 | 0:10 | 30 | Возгорание жилого дома | Код 3 - Воздействие посторонних лиц | - | 320 | 1
ИТОГО: | [6 empty] | 0:30 | 78
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н. п.Сосьва | 1 ДГА | САЗ № 103- высокая t ОЖ, №111- высокая t ДМ | 17.09.2018 19:00 | 17.09.2018 19:05 | 0:05 | 25 | Сильный северный порывистый ветер (направление ветра на встречу потоку создаваемого крыльчаткой вентилятора охлаждения) | Код 7 - Воздействие природных явлений | При строительстве ДЭС предусмотренно расположение контейнеров радиаторами к реке, с учетом розы ветров, что исключит факт недостаточного обдува радиатора охлаждения ДВС. | 929 | 8
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н. п.Сосьва | 1 ДГА | САЗ № 212 | 17.09.2018 20:40 | 17.09.2018 20:43 | 0:03 | 26 | Сильный северный порывистый ветер (направление ветра на встречу потоку создаваемого крыльчаткой вентилятора охлаждения) | Код 7 - Воздействие природных явлений | При строительстве ДЭС предусмотренно расположение контейнеров радиаторами к реке, с учетом розы ветров, что исключит факт недостаточного обдува радиатора охлаждения ДВС. | 929 | 8
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 51
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. п.Корлики | 1 ДГА | САЗ 7570 | 08.09.2018 11:46 | 08.09.2018 11:56 | 0:10 | 40 | Выход из строя реле К-5 | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) | На данной ДГУ выход данного реле произошел впервые при наработке более 27000м/ч, после замены данного дефект не проявлялся | 647 | 8
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 40
ИТОГО: 16 отключений
| Оборудование |  | Количество сентябрь 2018 | Количество сентябрь 2017
| Отказ генераторных установок - |  | 6 | 6 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  |  | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 3 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
| перегруз (превышение мощности) - |  |  | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  |  | 4 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  |  | 3 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  |  | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
| по вине сторонних лиц - |  |  | 2 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
| Отключение КЛ - |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
| по вине сторонних лиц - |  |  | 1 |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 2
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | 1 | 2 |  |  |  | 8 | Прочее
| Причина не установлена - |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
| Ошибка персонала - |  |  | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 8
|  | ИТОГО: | 8 | 14
| Суммарный недоотпуск составил - |  | сентябрь 2018 кВт*ч | сентябрь 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | сентябрь 2018 ч | сентябрь 2017 ч
|  |  | 169 | 3249.3 | [5 empty] | 0:48 | 20:42
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : Курков А.А.