## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 00:00 01.03.17 до 24:00 31.03.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Описание | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Березовский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 2 ДГА | Остановлен персоналом | 13.03.17 15:40 | 13.03.17 15:55 | 0:15 | 12 | Неблагоприятные погодные условия. | код 5 - Погодные условия | 114 | -3
2 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Ломбовож | ВЛ-0,4 ф. "Поселок" | Отключен персоналом | 31.03.2017 11:10 | 31.03.2017 11:15 | 00:05 | 15.3 | Возгорание жилого дома | код 8 - Прочее | 219 | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 27.3
Октябрьский район
3 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА | Остановлен персоналом | 28.03.2017 05:15 | 28.03.2017 05:17 | 0:02 | 4 | Обрыв ремня системы охлаждения ДВС | код 2.1 - Дефект изготовления | 304 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:02 | 4
Ханты-Мансийский район
4 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ - "неисправность чередования фаз", "охлаждение жидкости-2" | 30.03.2017 11:55 | 30.03.2017 12:00 | 0:05 | 41.42 | Причина не установлена. | код 8 - Прочее | 892 | -2
5 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ - "неисправность чередования фаз", "охлаждение жидкости-2" | 30.03.2017 15:10 | 30.03.2017 15:13 | 0:03 | 31.07 | Причина не установлена. | код 8 - Прочее | 892 | -2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 72.49
Белоярский район
6 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 21.03.17 09:45 | 21.03.17 09:50 | 0:05 | 2 | Перегруз (30 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | -8
7 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 21.03.17 10:30 | 21.03.17 10:40 | 0:10 | 5 | Перегруз (30 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | -8
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 7
Кондинский район
8 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | САЗ - "потеря ДГ" | 11.03.2017 07:40 | 11.03.2017 08:00 | 0:20 | 76 | Обрыв провода предохранителя эл.клапана ДТ. | код 2.1 - Дефект изготовления | 693 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 76
Нижнивартовский район
9 | АО "Компания ЮГ" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ - потеря связи, давление масла, неисправный сигнал работы | 08.03.2017 23:08 | 08.03.2017 23:20 | 0:12 | 59 | Причина отключения не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 647 | -12
10 | АО "Компания ЮГ" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА | САЗ - "потеря связи" | 30.03.2017 12:20 | 30.03.2017 12:25 | 0:05 | 22.92 | Причина отключения не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 647 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:17 | 81.92
| Оборудование |  | Количество март 2017 | Количество март 2016 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА МАРТ 2017 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 4 | 4 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | - |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | - | 3 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | - | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 1 | 3 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | 1 | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  | - | 3 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 2
| Отключение КЛ - |  | - | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 1
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | 1 |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | Прочее | 5
| Причина не установлена - |  | 4 | 1 |  |  |  |  | ИТОГО: | 10
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 10 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | март 2017 кВт*ч | март 2016 кВт*ч |  |  |  | Суммарное время ограничения - |  | март 2017 чч:мм | март 2016 чч:мм
| Контактный тел.: 8(3467) 379303 |  | 268.71 | 4607 | [5 empty] | 1:17 | 13:02
Исполнитель : Кулеш В.Ю.