## Апрель
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.04.19 до 00:00 30.04.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ ошибка ошибки «№1150-Высокая U1, №1180-Низкое U2, №1190- Низкое U3» | 04.04.2019 04:55 | 04.04.2019 05:00 | 0:05 | 23 | Понижение выходного напряжения силового генератора | Код 9 -Износ оборудования | При срабатывании системы защиты по низкому напряжению выполняются следующие операции: 1. Проверка целостности соединений вторичных цепей 2. Регулировка потенциометра. 3. Регулировка по напряжению. 4. Замена платы АРН (AVR) | 320 | -5
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ ошибки: «1170- Низкое U1, №1180-Низкое U2, №1190- Низкое U3» | 07.04.2019 06:25 | 07.04.2019 06:30 | 0:05 | 19 | Технологический отказ 1 ДГА, по причине выхода из строя регулятора напряжния | Код 9 -Износ оборудования | При срабатывании системы защиты по низкому напряжению выполняются следующие операции: 1. Проверка целостности соединений вторичных цепей 2. Регулировка потенциометра. 3. Регулировка по напряжению. 4. Замена платы АРН (AVR) | 320 | -3
|  |  |  | САЗ ошибки: «1170- Низкое U1, №1180-Низкое U2, №1190- Низкое U3» | 07.04.2019 07:25 | 07.04.2019 07:30 | 0:05 | 19 |  |  |  | 320 | -3
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ ошибки: №4560 - "Неиспр. Гц/В", №1170 - "Низкое U1", №1180 - "Низкое U2", №1190 - "Низкое U3" | 07.04.2019 10:27 | 07.04.2019 10:36 | 0:09 | 35.25 | Технологический отказ 1 ДГА, по причине выхода из строя регулятора напряжения | Код 9 -Износ оборудования | При срабатывании системы защиты по низкому напряжению выполняются следующие операции: 1. Проверка целостности соединений вторичных цепей 2. Регулировка потенциометра. 3. Регулировка по напряжению. 4. Замена платы АРН (AVR) | 320 | 2
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ ошибки: №1170 - "Низкое U1", №1180 - "Низкое U2", №1190 - "Низкое U3" | 10.04.2019 00:45 | 10.04.2019 00:50 | 0:05 | 19 | Понижение выходного напряжения силового генератора | Код 9 -Износ оборудования | При срабатывании системы защиты по низкому напряжению выполняются следующие операции: 1. Проверка целостности соединений вторичных цепей 2. Регулировка потенциометра. 3. Регулировка по напряжению. 4. Замена платы АРН (AVR) | 320 | -3
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | САЗ - №3420 "давление масла" | 29.04.2019 22:20 | 29.04.2019 22:22 | 0:02 | 14.5 | Выход из строя датчика давления | Код 9 -Износ оборудования | Замена датчика | 892 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:31 | 129.75
Березовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4,5 ДГА (1000) | САЗ ошибка №235 "Низкий уровень ОЖ", №313-"низкая частота" | 03.04.2019 06:45 | 03.04.2019 07:15 | 0:30 | 650 | Технологический отказ 4 ДГА, по причине выхода из строя патрубка системы охлаждения ДВС | Код 9 -Износ оборудования | Вышедшие из строя патрубки приобретались в Саранпауле. В период подготовки к ОЗП будут установлены новые патрубки отечественного производства. | 3009 | -7
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 2ДГА(28 С) | САЗ по перегрузу. На ПУ "аварийная остановка". | 04.04.2019 11:02 | 04.04.2019 11:07 | 0:05 | 1.5 | Технологический отказ 2ДГА, по причине резкого скачка нагрузки. | Код 8 Прочее | Утверждена режимная карта об запуске в работу маломощных ДГУ с 15 мая. | 127 | -1
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 1ДГА(823) | САЗ по ошибкам на ПУ: №222, №228 | 06.04.2019 06:10 | 06.04.2019 06:15 | 0:05 | 45 | КЗ на ВЛ-10кВ, по причине падения веток деревьев. | Код 7 -Воздействие природных явлений | Произведено спиливание дерева | 929 | -2
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 и 6ДГА (150) | На ЩУ ДГА Tedom предупреждение "дефект насосов" | 15.04.2019 01:59 | 15.04.2019 02:05 | 0:06 | 16 | Остановка ДВС 5 и 6ДГА (150). На 6ДГА выявлен дефект насоса первичного контура системы ОЖ ДВС. | Код 2.1Дефект изготовления (заводской дефект) | Применение не оригинально электромотора насоса. Приобретен и установлен оригинальный электромотор | 406 | 3
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ. ф."СПГ" | МТЗ | 15.04.2019 16:07 | 15.04.2019 16:45 | 0:38 | 314 | Провис спуска ВЛ-10кВ ф"СПГ" к ТП№21, по причине наклона опоры №90 | Код 9 -Износ оборудования | Произведена перетяжка провода, в ремонтную компанию будет выправлена опора, установлен дополнительный укос | 1000 | 3
11 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | Отключен персоналом | 24.04.2019 14:05 | 24.04.2019 14:08 | 0:03 | 22.75 | Остановка вручную 1ДГА, обнаружен обрыв двух СК внутри корпуса СГ | Код 2.1Дефект изготовления (заводской дефект) | Не корректная укладка КЛ при изготовление ДГА Временно выполнена вставка изолирующих материалов по месту прокладки силовых кабелей, в период подготовки к ОЗП будет изменение схемы прокладки кабелей | 929 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 1:27 | 1049.25
Белоярский район
12 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | САЗ ошибка "COOLANT LEVEL", "EIC Предупреждение" | 14.04.2019 00:10 | 14.04.2019 00:11 | 0:01 | 2.95 | Пуско-наладочные работы по системе подогрева ДВС и операторской | Код 8 Прочее | - | 300 | -16
13 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | САЗ ошибка "COOLANT LEVEL", "EIC Предупреждение" | 14.04.2019 01:15 | 14.04.2019 01:20 | 0:05 | 14.1 | Пуско-наладочные работы по системе подогрева ДВС и операторской | Код 8 Прочее | - | 300 | -16
14 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | САЗ ошибка "COOLANT LEVEL", "EIC Предупреждение" | 14.04.2019 17:36 | 14.04.2019 17:38 | 0:02 | 8 | Технологический отказ 1ДГА, выдавило прокладки впускного коллектора, прогар впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра. | Код 9 -Износ оборудования | Замена ГБЦ. Со слов специалистов КВАРТЕТ выход из строя ГБЦ на данных моточасах на данных типах моторов нормальный показатель | 300 | -10
15 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | САЗ ошибка "Мин. уровень ОЖ" | 14.04.2019 17:48 | 14.04.2019 18:04 | 0:16 | 45 | Технологический отказ 2ДГА, перемещение ОЖ на 1ДГА по контуру отопления. Пуско-наладочные работы по системе подогрева ДВС и операторской | Код 8 Прочее | - | 300 | -10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:24 | 70.05
Кондинский район
16 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4ДГА(240) | АВ-0,4кВ, на ПУ ошибка 1150-"Ur" | 13.04.2019 12:02 | 13.04.2019 12:05 | 0:03 | 10 | Технологический отказ 4ДГА. Произведена регулировка корректора напряжения. | Код 9 -Износ оборудования | При срабатывании системы защиты по низкому напряжению выполняются следующие операции: 1. Проверка целостности соединений вторичных цепей 2. Регулировка потенциометра. 3. Регулировка по напряжению. 4. Замена платы АРН (AVR) | 693 | 3
17 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную, высветилсь авария ошибка №1150 | 14.04.2019 06:49 | 14.04.2019 06:50 | 0:01 | 3.36 | 4ДГА остановлен вручную, не вводится в параллельную работу с 1,2,3ДГА, на ПУ показания напряжения 340В. | Код 9 -Износ оборудования |  | 693 | -7
18 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Отключен вручную | 22.04.2019 00:31 | 22.04.2019 00:32 | 0:01 | 3 | Нестабильная работа 4ДГА. Проводились пуско-наладочные работы по системе возбуждения СГ | Код 8 Прочее | Выполнено изменение способа регулирования выходного напряжения силового генератора | 693 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 16.36
Нижневартовский район
19 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ - №7610 "Высок.темп. ОЖ 1" | 28.04.2019 09:10 | 28.04.2019 09:22 | 0:12 | 64.6 | Технологический отаз 4ДГА, обрыв патрубка с радиатора системы ОЖ. Снижение пропускной способности радиатора охлаждения ДВС вследствие загрязения отложениями охлаждающей жидкости | Код 6 - Некачесвенное выполнения технического обслуживания | Промывка радиатора охлаждение в соответствии с инструкцией Вольво Пента, переход на карбоксилатную охлаждаю жидкость одобренную Волльво Пента или на оригинальную жидкость Вольво Пента | 647 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:12 | 64.6
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Отключен вручную | 02.04.2019 10:00 |  | Выход из строя кнопок управления на ПУ (износ оборудования, выполняется замена) |  |  | 0
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | Отключен вручную | 03.04.2019 00:30 |  | Нестабильная работа ДВС, переодическое падение оборотов 1540-1440 об/мин (наличие наведенного напряжение на регулаторе оборотов ДВС, выполнена замен CAN линии) |  |  | -5
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Отключен вручную | 07.04.2019 03:30 |  | Предупреждение на ПУ: «EIS желтая лампа WA», по причине выхода из строя топливного фильтра ДВС |  |  | -5
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (100) | САЗ №7570 - "EIC Ошибка связи", №1000 - "Обратн. Р1", №1010 - "Обратн. Р2" | 16.04.2019 14:10 |  | Неисправность вторичных цепей, демонтирован щит управления с рамы ДГУ, установлен на пол машинного зала |  |  | -10
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную. | 19.04.2019 00:25 |  | Нестабильные показания Квар, от 98 до 120квар. Индикация СГ на мониторинге красным цветом, ошибок нет. (Резкие набросы нагрузки) |  |  | -2
6 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | Выведен из работы вручную | 27.04.19 00:05 |  | Нестабильная работа ДВС, переодическое падение оборотов 1540-1440 об/мин (наличие наведенного напряжение на регулаторе оборотов ДВС, выполнена замен CAN линии) |  |  | -7
ИТОГО: 21 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы апрель 2019 | Функциональные отказы апрель 2019 | Технологические отказы апрель 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 17 | 6 | 9 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 7 | 1 | 3 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
неисправности в системе автоматики - |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 8 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | 1
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений | 2
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | Прочее | 5
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 11
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 21
Причина не установлена - |  |  |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 19 | 6 | 19
| Суммарный недоотпуск составил - |  | апрель 2019 кВт*ч | апрель 2018 кВт*ч
|  |  | 1330.01 | 1016
| Суммарное время ограничения - |  | апрель 2019 ч | апрель 2018 ч
|  |  | 2:39 | 12:06
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Курков А.А.