## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.17 до 24:00 30.06.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10 0,4/10 кВ (18-5054) ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | МТЗ | 04.06.17 20:35 | 04.06.17 21:07 | 0:32 | 78.5 | Неблагоприятные погодные условия (гроза). | код 5 - Погодные явления | 642 | 14
2 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) АВ-0,4кВ СГ | - | 04.06.17 22:07 | 04.06.17 22:12 | 0:05 | 10.4 | Неблагоприятные погодные условия (гроза). | код 5 - Погодные явления | 320 | 13
3 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1 ДГА | САЗ "низкий уровень ОЖ" | 15.06.17 00:10 | 15.06.17 00:15 | 0:15 | 35 | Срабатывание САЗ по мин.уровню охлаждающей жидкости, минимальный уровень не замечен персоналом по причине потемнения смотрового окна, прочистка окна не возможна (только замена радиатора). После проведение ТР постепенно происходило вытеснение воздуха из системы охлаждения ДВС, при этом в свзяи с промывкой системы охлаждения ДВС температура ОЖ не превышала 86 град.. | код 8 - Прочее | 642 | 16
4 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА АВ-0,4 кВ 1ДГА | - | 19.06.2017 02:35 | 19.06.2017 04:00 | 01:25 | 219 | Неблагоприятные погодные условия (гроза). | код 5 - Погодные явления | 892 | 15
5 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | АВ-0,4 ф. "ТП№1" РУ-0,4 ДЭС | откл.персоналом | 19.06.2017 04:00 | 19.06.2017 08:30:00 | 04:30 | 613 | Обрыв бандажа на ВЛ-10кВ оп.№8. | код 8 - Прочее | 892 | 13
6 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА АВ-0,4 кВ 1ДГА | - | 19.06.2017 05:04 | 19.06.2017 05:50 | 00:46 | 181 | Неблагоприятные погодные условия. | код 5 - Погодные явления | 1100 | 14
7 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, д. Согом | 1 ДГА АВ-0,4 кВ 1ДГА | САЗ "Перегруз" | 20.06.2017 08:17 | 20.06.2017 08:23 | 00:06 | 13.3333 | Недопустимый скачок нагрузки (40кВт), включение водонагревающих котолов в Школе. | код 8 - Прочее | 406 | 17
ИТОГО: | [6 empty] | 7:39 | 1150.2333
Березовский район
8 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н п.Сосьва | РУ-0,4кВ ДЭС ВЛ-0,4кВ ф. "Выделенный" | МТЗ | 04.06.17 14:15 | 04.06.17 14:37 | 0:22 | 13 | На потребительском участке ВЛ-0,4 кВ. (Голошубин), обнаружен поперечный наклон опоры. Поврежденный участок ВЛ отсоединен персоналом ЮТЭК-Березово. Восстановительные работы будут производиться собственником. | код 8 - Прочее | 5 | 9
9 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н п.Сосьва | 2ДГА АВ-0,4кВ СГ | САЗ "Перегрев" | 04.06.17 14:25 | 04.06.17 14:28 | 0:03 | 18 | Прегрев ДВС. Температура ОЖ-104, ДМ-102 градуса С. При сильном Восточном ветре (против потока обдува радиатора охлаждения ДВС) происходит повышение температуры охлаждающей жидкости. | код 2.1 - Дефект изготовления (заводской дефект) | 929 | 7
10 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА АВ-0,4кВ СГ | САЗ "неисправность заземления" | 12.06.17 17:40 | 12.06.17 18:25 | 0:45 | 750 | Повреждение изоляции проводов ф."А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф."ПУЭ" оп.№17 спуск ВЛ к ТП№4 1131-18. | код 8 - Прочее | 3009 | 12
11 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10 Саранпауль ВЛ-0,4кВ ф."ПУЭ" | Отключен вручную | 12.06.17 18:25 | 12.06.17 20:55 | 1:30 | 310 | Повреждение изоляции проводов ф."А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф."ПУЭ" оп.№17 спуск ВЛ к ТП№4 1131-18. | код 8 - Прочее | 820 | 12
12 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н д.Ломбовож | 3 ДГА | остановлен в ручную | 15.06.17 01:01 | 15.06.17 01:12 | 0:11 | 14 | Неисправность вторичных цепей системы возбуждения СГ (общая наработка ДГА 41000 м/ч). | код 8 - Прочее | 219 | 12
13 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н д.Ломбовож | 3 ДГА | остановлен в ручную | 19.06.17 16:30 | 19.06.17 17:00 | 0:30 | 50 | Выход из строя помпы системы охлаждения ДВС. Обрыв ремней привода системы ОЖ.(общая наработка ДГА 41000 м/ч) | код 8 - Прочее | 219 | 15
14 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 2 ДГА АВ-0,4 СГ | - | 21.06.2017 17:45 | 21.06.2017 17:50 | 00:05 | 2.5 | Обрыв ремня ЗГ. | код 2.1 - Дефект изготовления (заводской дефект) | 114 | 14
15 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Анеево | 2 ДГА | САЗ " неподтверждаю обратный ток" | 22.06.2017 14:05 | 22.06.2017 14:06 | 00:01 | 0.25 | Неисправность измерительных ТТ-0,4кВ на ПУ 2ДГА. | код 8 - Прочее | 127 | 14
16 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Анеево | 2 ДГА | САЗ ошибвка "обратная мощность" | 26.06.2017 13:05 | 26.06.2017 13:08 | 00:03 | 1 | Неисправность измерительных ТТ-0,4кВ на ПУ 2ДГА. | код 8 - Прочее | 127 | 17
[7 empty] | 3:30 | 1158.75
Белоярский район
17 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА | САЗ | 17.06.17 00:05 | 17.06.17 00:10 | 0:05 | 5.92 | Повреждение изоляции СК идущего на АКБ, замыкание на корпус ДВС. | код 8 - Прочее | 300 | 14
[7 empty] | 0:05 | 6
Октябрьский район
18 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ф. "Поселок№1" | Отключен персоналом | 19.06.2017 04:20 | 19.06.2017 05:10 | 00:50 | 20 | Неблагоприятные погодные условия. | код 5 - Погодные явления | 256 | 16
[7 empty] | 0:50 | 20
ИТОГО: 18 отключений
| Оборудование |  | Количество июнь 2017 | Количество июнь 2016 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА июнь 2017 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 9 | 6 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 3 | 4 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | 3 | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
| перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | 4 | - |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | - | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | -
| по вине сторонних лиц - |  | 1 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | -
| Отключение КЛ - |  | - | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 4
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | 1 |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | -
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 11
| Причина не установлена - |  | 5 | 5 |  |  |  |  | ИТОГО: | 18
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 18 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июнь 2017 кВт*ч | июнь 2016 кВт*ч | [5 empty] | Суммарное время ограничения - | июнь 2017 кВт*ч | июнь 2016 кВт*ч
|  |  | 541 | 387 | [6 empty] | 6:16 | 2:55
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.