## Май
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.05.19 до 00:00 31.05.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4ДГА(320) | Тепловое реле АВ-0,4кВ СГ | 30.05.2019 21:45 | 30.05.2019 21:55 | 0:10 | 34.2 | Отключился АВ-0,4кВ в ЩУ СГ, работа теплового реле по причине нагрева фазы "С" силового кабеля до 161 градуса. Нагрев кабельных наконечников. | Код - 9 Износ оборудования (комплектующих) | С инженерами-энергетиками разобраны особенности опрессоки кабельных наконечников на многоижльный кабель с резиновой изоляции | 892 | 4
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | САЗ ошибка «VAR t втор. контура» | 01.06.2019 00:10 | 01.06.2019 00:20 | 0:10 | 19 | Повышенная температура вторичного контура. Попадание резинвых частей от уплотнений запорной арматуры (запорная арматура заменена в 2018г.) | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | В период подготовки к ОЗП, при переходе на ДГУ Вольво будет выполнен частичный разбор первичного контура Тедом для чистки от резиновых частиц. | 406 | 10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 53.2
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д. Анеева | 2 ДГА (28) | САЗ по перегрузу | 18.05.2019 12:35 | 18.05.2019 13:00 | 0:25 | 14 | Превышения максимальной разрешенной мощности (34кВт) | Код 8 - Прочее | - | 127 | 4
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 14
Белоярский район
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п. Ванзеват | АДГА (200) | Остановлен персоналом | 19.05.2019 20:25 | 19.05.2019 20:44 | 0:19 | 24 | Технологический отказ АДГА, пробит (лопнул) дюритовый патрубок системы охлаждения ДВС | Код - 9 Износ оборудования (комплектующих) | Износ оборудования, ДГУ не эксплуатировался в постоянном режиме более 5-ти лет. После устранения всех замечаний, произведен запуск в работ АДГА на 300 часов. Замечаний нет. | 300 | 4
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п. Ванзеват | АДГА (200) | Остановлен персоналом | 19.05.2019 21:28 | 19.05.2019 21:50 | 0:22 | 30 | Технологический отказ АДГА, по причине отсутствия возбуждения СГ | Код - 9 Износ оборудования (комплектующих) |  | 300 | 3
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п. Ванзеват | АДГА (200) | Остановлен персоналом | 20.05.2019 08:15 | 20.05.2019 08:36 | 0:21 | 31 | Течь патрубка системы охлаждения ДВС. | Код - 9 Износ оборудования (комплектующих) |  | 300 | 6
ИТОГО: | [6 empty] | 1:02 | 85
Октябрьский район
10 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Б. Атлым | 2 ДГА (250) | АВ-0,4кВ СГ | 22.05.2019 07:50 | 22.05.2019 07:52 | 0:02 | 7 | Наличие наведенного напряжение на регулаторе оборотов ДВС. Снижение сопротивления изоляции проводов вторичных цепей | Код - 9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замен CAN линии | 304 | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:02 | 7
Кондинский район
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4ДГА(240) | АВ-0,4кВ СГ | 04.05.2019 17:50 | 04.05.2019 18:22 | 0:32 | 98 | Резкий наброс нагрузки с 190 кВт до 240 кВт | Код 8 - Прочее | - | 693 | 5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:32 | 98
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | Отключен персоналом, на ПУ ошибки №7630,7640 | 01.05.2019 09:20 |  | Отсутствие на ПУ показаний давления ДМ и температуры ОЖ |  |  | -1
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Согом | 2ДГА (100) | Остановка ДВС : 7610 Eic высок.темп. ОЖ1 | 19.05.2019 01:29 |  | Причина не установлена. Повторный ввод в работу успешен. Повторынх срабатываний не наблюдалось. |  |  | 5
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьяксуй | 2ДГА (50) | Остановлен персоналом | 19.05.2019 08:40 |  | Утечка ДТ, перетёрлась топливная трубка высокого давления. |  |  | 5
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьяксуй | 2ДГА (50) | Остановлен персоналом | 20.05.2019 13:35 |  | Течь трубки ТНВД 4-го цилиндра ДВС |  |  | 8
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 2019-05-31 17:39 |  | Выхода из строя насоса системы охлаждения ДВС |  |  | 15
ИТОГО: 12 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы май 2019 | Функциональные отказы май 2019 | Технологические отказы май 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 8 | 4 | 3 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 2 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 9 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия | 1
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 7
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена - |  |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 5 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | май 2019 кВт*ч | май 2018 кВт*ч
|  |  | 257.2 | 2328
| Суммарное время ограничения - |  | май 2019 ч | май 2018 ч
|  |  | 2:21 | 41:13
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Адилев В.О.