## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 00:00 01.03.17 до 24:00 31.03.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
Березовский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 2 ДГА | Остановлен вручную | 13.03.17 15:40 | 13.03.17 15:55 | 0:15 | 12 | Неблагоприятные погодные условия. | 114 | -3
2 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Ломбовож | ф. "Поселок" | Остановлен вручную | 31.03.2017 11:10 | 31.03.2017 11:15 | 00:05 | 15.3 | Возгорание жилого дома | 219 | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 27.3
Октябрьский район
3 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА | Остановлен вручную | 28.03.2017 05:15 | 28.03.2017 05:17 | 0:02 | 4 | Останов 2 ДГА по причине обрыва ремня привода системы ОЖ | 304 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:02 | 4
Ханты-Мансийский район
4 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ - "неисправность чередования фаз", "охлаждение жидкости-2" | 30.03.2017 11:55 | 30.03.2017 12:00 | 0:05 | 41.42 | Технологический отказ 1ДГА, срабатывание САЗ - ош.№2150 "неисправность чередования фаз", №4470 "охлаждение жидкости-2", останов ДВС. | 892 | -2
5 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ - "неисправность чередования фаз", "охлаждение жидкости-2" | 30.03.2017 15:10 | 30.03.2017 15:13 | 0:03 | 31.07 | Технологический отказ 1ДГА, срабатывание САЗ - ош.№2150 "неисправность чередования фаз", №4470 "охлаждение жидкости-2", останов ДВС. | 892 | -2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 72.49
Белоярский район
6 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 21.03.17 09:45 | 21.03.17 09:50 | 0:05 | 2 | Технологический отказ 2 ДГА (30 кВт). | 30 | -8
7 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 21.03.17 10:30 | 21.03.17 10:40 | 0:10 | 5 | Технологический отказ 2 ДГА (30 кВт). | 30 | -8
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 7
Кондинский район
8 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | АВ-0,4кВ СГ | 11.03.2017 07:40 | 11.03.2017 08:00 | 0:20 | 76 | Технологический отказ 2ДГА, срабатывание САЗ ош.№7535 "потеря ДГ"; причина остановки ДВС - обрыв провода предохранителя эл.клапана ДТ. | 693 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 76
Нижнивартовский район
9 | АО "Компания ЮГ" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ - потеря связи, давление масла | 08.03.2017 23:08 | 08.03.2017 23:20 | 0:12 | 59 | Технологический отказ 4ДГА, срабатывание САЗ ош.№7640 - "давление масла", №7570 - "неисправность связи", №4540 - "неисправный сигнал работы", EIC ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 2, причина остановки ДВС не установлена. | 647 | -12
10 | АО "Компания ЮГ" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА | САЗ - "потеря связи" | 30.03.2017 12:20 | 30.03.2017 12:25 | 0:05 | 22.92 | Технологический отказ 4ДГА, срабатывание САЗ - ош.№7570 "неисправность связи". | 647 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:17 | 81.92
ИТОГО: 10 отключений
| Оборудование |  | Количество февраль 2017 | Количество февраль 2016
| Отказ генераторных установок - |  | 7 | 4
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | -
| неисправности СГ - |  | - | 3
| неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 1
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | -
| Отключение ВЛ - |  | 1 | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1 | -
| падение деревьев - |  | - | -
| по вине сторонних лиц - |  | - | 3
| Отключение КЛ - |  | - | -
| по вине сторонних лиц - |  | - | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | 1
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | 1 | 1
| Причина не установлена - |  | 1 | 1
| Ошибка персонала - |  | - | -
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 268.71 | ( кВт*ч) | Суммарное время ограничения - |  |  |  | 1:17 | (чч:мм)
Контактный тел.: 8(3467) 379303
Исполнитель : Кулеш В.Ю.