## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.11.17 до 24:00 30.11.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Б.Атлым | 4 ДГА (360) | САЗ ошибка - 235 | 05.11.17 07:04 | 05.11.17 07:06 | 0:02 | 6 | Выход из строя датчика уровня ОЖ. | Код 8- Прочее | 304 | -2
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Б.Атлым | 4 ДГА (360) | САЗ ошибка - 235 | 05.11.17 07:25 | 05.11.17 07:27 | 0:02 | 6 | Выход из строя датчика уровня ОЖ. | Код 8- Прочее | 304 | -2
3 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Б.Атлым | 2 ДГА (200) | отключен персоналом | 14.11.17 00:03 | 14.11.17 00:05 | 0:02 | 7 | Посторонний шум в районе ДВС, повышенный выход картерных газов (сопунение). После осмотра выявлен обрыв юбки поршня 1-го цилиндра ДВС, загиб штанг грм 1-го цилиндра. | Код 8- Прочее | 304 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:06 | 19
Белоярский район
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н п.Ванзеват | 1 ДГА | САЗ по перегрузу | 28.11.2017 07:50 | 28.11.2017 08:00 | 0:10 | 20 | Причина не установлена. | Код 8- Прочее | 300 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 20
Березовский район
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовоский р-н, п.Няксимволь | 1 ДГА | САЗ ошибка 1110 | 09.11.2017 12:42 | 09.11.2017 13:20 | 00:38 | 90 | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф. "Поселок №2", в следствии спиливания неизвестными лицами. | Код 3 - Воздействие посторонних лиц | 551 | -5
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Няксимволь | 1 ДГА | САЗ - 7570 неисправность связи | 12.11.2017 01:15 | 12.11.2017 01:20 | 0:05 | 17.75 | Отсутствие контакта реле управления ДВС К5. (Частичное отсоединение разьема реле). | Код 8- Прочее | 551 | -3
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 4 ДГА | САЗ 1433 "местный аварийный стоп" | 12.11.2017 08:10 | 12.11.2017 08:35 | 0:25 | 780 | Обрыв шлейфа реле К-4 во вторичных цепях. | Код 8- Прочее | 3009 | -7
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Ломбовож | 3 ДГА | САЗ | 14.11.2017 09:30 | 14.11.2017 10:10 | 0:40 | 40 | Превышение разрешеной мощности ДЭС. | Код 8- Прочее | 219 | -10
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 4 ДГА | САЗ 1433 "местный аварийный стоп" | 18.11.2017 22:40 | 18.11.2017 22:50 | 0:10 | 380 | Обрыв штекерного разъёма L25 на панели PSS3300 во вторичных цепях. | Код 8- Прочее | 3009 | -7
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Молодежная" от КТП№4, ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набережная", ф."ул.Елены Артеевой" от КТП№9, ВЛ-0,4кВ ф. "Водозабор" от КТП№14 | ТО | 24.11.2017 17:05 | 24.11.2017 19:45 | 2:40 | 647 | Сильный порывистый ветер. Схлест проводов ВЛ. | Код 7 - Воздействие природных явлений | 300 | -17
11 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. "Водозабор" от КТП№14 | ТО | 24.11.2017 20:00 | 24.11.2017 20:20 | 0:20 | 15 | Сильный порывистый ветер. Схлест проводов ВЛ. | Код 7 - Воздействие природных явлений | 30 | -17
12 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Музыкальная школа" от КТП№2 | отключен персоналом | 25.11.2017 08:30 | 25.11.2017 09:16 | 0:46 | 95 | Повреждения опоры №7 ВЛ-0,4кВ Ф. "Муз. школа" от КТП№2, в следствии наезда транспортным средством (владелец не установлен). | Код 3 - Воздействие посторонних лиц | 210 | -17
ИТОГО: | [6 empty] | 5:06 | 2064.75
Нижневартовский район
13 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н п. Корлики | 3 ДГА | САЗ - 1190 | 12.11.2017 19:10 | 12.11.2017 19:12 | 0:02 | 15 | Причины устанавливаются. | Код 8- Прочее | 647 | -5
14 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н п. Корлики | 3 ДГА | САЗ - 1190 | 12.11.2017 19:17 | 12.11.2017 19:21 | 0:04 | 30 | Причины устанавливаются. | Код 8- Прочее | 647 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:06 | 45
Ханты-Мансийский район
16 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА | САЗ 187 – низкое напряжение датчика; САЗ 235- низкий уровень ОЖ | 06.11.2017 13:50 | 06.11.2017 13:53 | 00:03 | 10 | Выход из строя ТТ ф."С" на СГ. Выход из строя предохранителя на ЭБУ. | Код 8- Прочее | 642 | -3
17 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4ДГА, 5ДГА | САЗ | 11.11.2017 13:37 | 11.11.2017 13:40 | 0:03 | 10 | Выход из строя IOM, плохой контакт вториных цепей. | Код 8- Прочее | 406 | -6
18 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2ДГА | - | 19.11.2017 22:00 | 19.11.2017 22:25 | 00:25 | 230 | Обрыв резистора в цепи управления АВ-0,4 кВ СГ. | Код 8- Прочее | 892 | -7
19 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2ДГА | - | 30.11.2017 18:10 | 30.11.2017 18:15 | 00:05 | 34 | Причина не установлена. | Код 8- Прочее | 1100 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 284
Кондинский район
20 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н п.Шугур | 3 ДГА | САЗ - "RMI whiter" | 23.11.2017 14:15 | 23.11.2017 14:20 | 0:05 | 22 | Причина не установлена. | Код 8- Прочее | 693 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 22
| Отказ генераторных установок - |  | 10 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 3 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | 5 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | -
| перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | 4 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | 2 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 2
| по вине сторонних лиц - |  | 2 |  |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | -
| Отключение КЛ - |  | - |  |  |  |  | 5 | Погодные условия | -
| по вине сторонних лиц - |  | - |  |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - |  |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 2
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - |  |  |  |  | 8 | Прочее | 15
| Причина не установлена - |  | 5 | [5 empty] | ИТОГО: | 19
| Ошибка персонала - |  | -
|  | ИТОГО: | 19
| Суммарный недоотпуск составил - |  | ноябрь 2017 кВт*ч | [5 empty] | Суммарное время ограничения - | ноябрь 2017 чч:мм
|  |  | 2409.75 | [6 empty] | 5:36
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.