## Декабрь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.18 до 00:00 01.01.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н. п. Кедровый | 2 ДГА (1000) | САЗ №112 - "перегрев ОЖ" | 02.12.2018 17:45 | 02.12.2018 17:47 | 0:02 | 26.8 | Заперты жалюзи контейнра. Ошибка оперативного персонала. | Код-1 Ошибочные действия оперативного персонала | С персоналом проведен инструктаж о порядке контроля температуры. За декабрь машинисту допустившиму ошибку уменьшен размер премии. | 1100 | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п. Урманный | 1,2 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 16.12.2018 00:20 | 16.12.2018 00:25 | 0:05 | 37 | Выход из строя микрореле контроллера управления. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнен ряд мероприятий по установлению неисправности в том числе: замена вторичных цепей (участок), промежуточных реле и контроллера управления. Запланирована замена АВ-0.4кВ на февраль 2019 года | 892 | -7
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п. Урманный | 1,2 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 22.12.2018 00:15 | 22.12.2018 00:20 | 0:05 | 37 | Выход из строя микрореле контроллера управления. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) |  | 892 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 0:12 | 100.8
Березовский район
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА | - | 03.12.2018 15:00 | 03.12.2018 15:01 | 0:01 | 2 | Выход из строя ДВС. Неисправность цилиндро-поршневой группы ДВС. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Причина в износе топливной форсунки и низком качестве изготовления поршней. С течением времени ухудшился распыл топлива топливной форсункой по причине подклинивания иглы распылителя, вследствие ухудшения сгорания топлива увеличилось время сгорания топлива в камере сгорания и одновременное повышение температуры деталей цилиндро-поршневой группы, далее поршень изготовленный из материала обладающий анизотропными свойствами теплопередачи привел к деформации поршня и его заклиниванию в гильзе. Необходимо приобретение ручного стенда для РММ Березовского района и РММ г.Ханты-Мансийска для регулярного испытания топливных форсунок. | 219 | -14
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Саранпауль | ф. №2 "ул. Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТО | 26.12.2018 03:30 | 26.12.2018 03:40 | 0:10 | 14 | Неисправность механизма привода АВ-0,4. Срок службы АВ более 15 лет | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена АВ-0,4 на новый | 115 | -30
[5 empty] | 26.12.2018 07:30 | 26.12.2018 07:40 | 0:10 | 14 |  |  |  | 115 | -30
[5 empty] | 26.12.2018 08:15 | 26.12.2018 09:45 | 1:30 | 112 |  |  |  | 115 | -30
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Саранпауль | ф. №4 "ул. Совтская" от ТП11-3114(2) | ТО | 26.12.2018 17:55 | 26.12.2018 18:05 | 0:10 | 7 | Превышение номинальной мощности АВ-0,4кВ по причине низких температур и включения эл. котлов (обогревателей). | Код-8 Прочее | Произведена замена АВ-0,4 на более мощный (250 А) | 61 | -30
[5 empty] | 26.12.2018 18:12 | 26.12.2018 19:10 | 0:58 | 40 |  |  |  | 61 | -30
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Няксимволь | 1,2 ДГА | - | 27.12.2018 17:35 | 27.12.2018 17:38 | 0:03 | 19 | Ошибки на ПУ отсутствуют, выполнен осмотр причина не установлена | Код-8 Прочее | Для выявления причин отключения необходима диагностика прибором Vodia. Запланировано на I квартал 2019г. | 551 | -23
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Кимкьясуй | 3 ДГА | Отключен персоналом | 29.12.2018 11:10 | 29.12.2018 11:20 | 0:10 | 8 | Течь ОЖ через нижний патрубок радиатора охлаждения ДВС. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Для данного ДГУ проводятся только текущие ремонты (для рационального использования средств общества), так как запланирована замена ДВС в 2019 В плане закупок АО "Юграэнерго" на 2019г. на февраль было запланировано приобретение нового ДВС на данный ДГУ. | 114 | -15
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Кимкьясуй | 3 ДГА | Отключен персоналом | 29.12.2018 14:09 | 29.12.2018 14:10 | 0:01 | 1.016 | Отсутствие напряжения на фазе "С", по причине нагрева контактной системы АВ-0,4кВ СГ. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | На ДЭС Кимкьясуй в зимний период 2018-2019г. зафиксировано значительное повышение потребляемой мощности по сравнению с другими годами. Ранее нагрузка составляла не более 55 кВт. В текущем периоде нагрузка повышалась до 80 кВт. На ДЭС отсутствует оборудования (прогрузочники) с помощью которых было бы возможно в летний период (в период мин.нагрузок) испытывать в течении часа ДГУ. В плане закупок АО "Юграэнерго" на 2019г. на февраль было запланировано приобретение нового ДВС на данный ДГУ. | 114 | -15
[5 empty] | 30.12.2018 02:00 | 30.12.2018 02:02 | 0:02 | 2.03 |  |  |  |  | -30
[5 empty] | 30.12.2018 04:40 | 30.12.2018 04:43 | 0:03 | 3.05 |  |  |  |  | -30
10 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 1 ДГА (320) | САЗ №4540-"неисправность связи", №7640-"давление масла-2" | 30.12.2018 11:38 | 30.12.2018 11:46 | 0:08 | 9 | Выход из строя блока IOM-220. Частичное ограничение потребителей, отключение АВ-0,4кВ ф№2 от ДЭС, для перевода нагрузки на 4 ДГА. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Замена блока IOM. Выход из строя конденсатора на плате блока. | 60 | -19
ИТОГО: | [6 empty] | 3:26 | 231.096
Октябрьский район
11 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | 1 ДГА | - | 23.12.2018 13:00 | 23.12.2018 13:05 | 0:05 | 15 | Обрыв крепления топливной магистрали низкого давления ДВС. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнен перенос корпуса фильтра грубой очистки с ДВС на раму ДГУ для снижения вибрации на корпус фильтра груюой очистки | 256 | -35
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 15
Кондинский район
12 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | - | 09.12.2018 17:47 | 09.12.2018 18:03 | 0:16 | 70 | Нет возбуждения СГ. Показания по 13В на каждой фазе. | Код-3 Воздействие посторонних лиц | Выход из строя диодного моста системы возбуждения по причине превышения номинальных токов при набросе нагрузки в результате включения дымососа на котельной д.Шугур Обязать эксплуатирующую компанию котельной д.Шугур по проведению ремонта оборудования (ремонте трубы дымохода и замене дымососа) либо установки частотного преобразователя. Заключение соглашения об оперративном взаимодействии. | 693 | -10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:16 | 70
Нижневартовский район
13 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Сосновый бор | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" | ТО | 26.12.2018 08:30 | 26.12.2018 08:35 | 0:05 | 1.5 | Повреждение электрооборудования в сетях потребителя | Код-8 Прочее | Произведено успешное повторное включение АВ-0,4 кВ ф. "Посёлок". ВЛ выполнена изолированным проводом, произведен осмотр замечаний нет. | 64 | -32
14 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 4ДГА | САЗ "низкий уровень ОЖ" | 27.12.2018 01:33 | 27.12.2018 01:43 | 0:10 | 79 | Выход из строя хомута патрубка радиатора охлаждения ДВС. | Код-8 Прочее | В настоящее время причины не установлены. На ДГА выполнена замена патрубка, установка его на герметик и дополнительная фиксация силовыми хомутами, замена крышек расширительного бака, демонтаж и осмотр переключающего клапана системы охлаждения. В ООО "Квартет" будет направлено письмо о необходимости проведения работы в рамках сервисного контракт по оценке технического состояния ДГУ №3, 4; с выявлением причин технологических отказов, определением перечня необходимых материалов для устранения выявленных дефектов и выполнении работы по устранению дефектов. | 647 | -30
15 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 4ДГА | САЗ "EIS красная лампа SD" | 29.12.2018 01:00 | 29.12.2018 01:11 | 0:11 | 65 | Срыв нижнего патрубка системы охлаждения ДВС | Код-8 Прочее |  | 647 | -23
ИТОГО: | [6 empty] | 0:26 | 145.5
ИТОГО: 15отключений
| Оборудование |  | Количество декабрь 2018 | Количество декабрь 2017 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| Отказ генераторных установок - |  | 9 | 8 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
| неиспарвности ДВС - |  | 5 | 2 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности СГ - |  | 1 | 3 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
| неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 1 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| перегруз (превышение мощности) - |  |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| Отключение ВЛ - |  |  | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| атмосферные воздействия - | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
| падение деревьев - | [6 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 5 | Погодные условия
| Отключение КЛ - | [6 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 5
| Пожар (возгорание, задымление) - | [6 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 8
| Причина не установлена - |  | 2 | 1 |  |  |  |  | ИТОГО: | 15
| Ошибка персонала - |  | 1
|  | ИТОГО: | 15 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | декабрь 2018 кВт*ч | декабрь 2017 кВт*ч
|  |  | 562.396 | 452.6
| Суммарное время ограничения - |  | декабрь 2018 ч | декабрь 2017 ч
|  |  | 4:25 | 3:22
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Адилев В.О.