## февраль 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.20 до 00:00 01.03.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | Останов ДВС | 17.02.2020 21:00 | 17.02.2020 21:03 | 0:03 | 17 | Обрыв хомута в месте соединения патрубка между ТКР и интеркуллером |  |  | 551 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 17
Белоярский район
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Срабатывание САЗ ош.№7580 - "Низк. уровень ОЖ" | 18.02.2020 07:05 | 18.02.2020 07:06 | 0:01 | 3 | Перекрытие кранов системы охлаждения ДВС |  |  | 300 | -10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:01 | 3
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Октябрьский район
3 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400) | На ПУ ошибка 3490, 6352 | 19.02.2020 02:20 | 19.02.2020 02:23 | 0:03 | 11 | Неисправность ПУ |  |  | 304 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 11
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановлен вручную | 04.02.2020 09:20 |  | Посторонний шум (непостоянный стук) в районе крышки СГ |  |  | -11
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 2 ДГА (160) | - | 07.02.2020 07:30 |  | Не запускается ДВС. Слышна работа стартера, ДВС не вращается. |  |  | -10
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 10.02.2020 12:00 |  | Высокая температура ОЖ= 99 С, температура масла =97 С. |  |  | -10
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен вручную | 10.02.2020 16:25 |  | Нестабильная работа ДВС. Отклонение частоты = 40 Гц |  |  | -12
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 10.02.2020 21:55 |  | Течь антифриза в месте соединения блока цилиндров и теплообменника (система отопления) |  |  | -10
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 11.02.2020 14:10 |  | Течь ОЖ (~ 6л за 30 мин) в соединении блока цилиндров ДВС и теплообменника системы отопления |  |  | -12
7
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | Остановлен вручную | 12.02.2020 09:10 |  | ДВС не набирает рабочие обороты при работе под нагрузкой (1300об./мин при норме 1500об./мин) |  |  | -12
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4ДГА (120) | Отключен вручную | 14.02.2020 13:10:00 |  | Ошибка на ПУ "Неисправность включения" |  |  | -9
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 1 ДГА (360) | Остановлен в ручную | 22.02.2020 08:10 |  | Проворачивание наружней обоймы подшипника задней крышки СГ в посадочном отверстии. |  |  | -8
ИТОГО: 3 отключений; 9 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Февраль 2020 | Функциональные отказы Февраль 2020 | Технологические отказы Февраль 2019
Отказ генераторных установок - |  | 2 | 9 | 12
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 6 | 4
неисправности СГ - |  |  | 2 | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 1 | 4
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 2
Отключение ВЛ -
атмосферные воздействия -
падение деревьев -
по вине сторонних лиц -
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. -
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  | 1 |  | 1
| ИТОГО: | 3 | 9 | 13
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Февраль 2020 кВт*ч | Февраль 2019 кВт*ч
|  |  | 31 | 330.3
| Суммарное время ограничения - |  | Февраль 2020 ч | Февраль 2019 ч
|  |  | 0:07 | 8:41
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Юршин Д.А.