## сентябрь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.19 до 00:00 30.09.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 5 ДГА (30) | Остановка ДВС | 12.09.2019 07:20 | 12.09.2019 07:25 | 0:05 | 11.9 | Попадание воды в ФОТ по причине изменения схемы топливопровода. | Код.2.2 - Дефекты монтажно-наладочных работ | Необходимо установка фильтров сепараторов для отделения воды перед ДГУ или расходным баком | 127 | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановка ДВС | 16.09.2019 10:50 | 16.09.2019 10:55 | 0:05 | 11.9 | Попадание воды в ФОТ по причине изменения схемы топливопровода. | Код.2.2 - Дефекты монтажно-наладочных работ |  | 127 | 10
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Срабатывание АВ СГ | 25.09.2019 17:50 | 25.09.2019 18:00 | 0:10 | 266 | Выход из строя АВ СГ 2 ДГА | Код. 9 - Износ оборудования | Заменен микропроцессорный выключатель, установлен с ранее стоявшего АВ (собран из 2-х б/у автоматов). В октябре запланировано размещение закупки в которую включен новый АВ. | 3009 | 5
|  |  |  | Срабатывание АВ СГ | 25.09.2019 18:05 | 25.09.2019 18:10 | 0:05 | 125 |  |  |  | 3009 | 5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 414.8
Белоярский район
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА | САЗ | 24.09.2019 00:54 | 24.09.2019 01:40 | 0:46 | 17 | Превышение допустимой нагрузки. Перегруз. | Код. 8 - Прочее | Ограничение связано с сезонным приездом потребителя. Машинистом проведена беседа об ограничении в потребелении э/э. | 70 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:46 | 17
Октябрьский район
5 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 1 ДГА (200) | САЗ "низкое напряжение"; "нет связи с ГА" | 10.09.2019 18:40 | 10.09.2019 18:50 | 0:10 | 12 | Выход из строя АКБ (2шт.) | Код. 9 - Износ оборудования | Приобретены новые АКБ | 256 | 10
6 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | Срабатывание САЗ ош.№1170 - "низкое U" | 24.09.2019 07:50 | 24.09.2019 07:53 | 0:03 | 9 | Технологический отказ 2 ДГА, резкий скачок нагрузки до 216 кВт (перегруз) | Код. 8 - Прочее | На ДГА ТМЗ установлен силовой генератор БГ отечественного производства без возможности параллельного режима с помощью управления внешнего контроллера. Для обеспечения дальнейшей эксплуатации данных ДГА произведен опытный перевод на панель управления Deif. Произведена корректировка настроек панели управления. В случае отрицательного результата необходимо будет опытный перевод системы возбуждения на импортный корректор напряжение. | 304 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:13 | 21
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 04.09.2019 02:20 | 04.09.2019 02:25 | 0:05 | 11.9 | Износ подшипника СГ |  |  | 647 | 4
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 11.9
Нижневартовский район
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 04.09.2019 02:20 | 04.09.2019 02:25 | 0:05 | 11.9 | Износ подшипника СГ | Код. 9 - Износ оборудования | В случае повторения преждевременных выоходов из строя подшипников данного производителя, будет произведен переход на подшипники друго производителя | 647 | 4
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 11.9
Кондинский район
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Аварийное отключение | 20.09.2019 16:20 | 20.09.2019 17:10 | 0:50 | 125 | Технологический отказ 4ДГА | Код. 8 - Прочее | Влияние СЭС | 693 | 10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:50 | 125
Ханты-Мансийский район
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ №7640 "неквитир" | 13.09.2019 16:55 | 13.09.2019 17:00 | 0:05 | 13 | Замыкание CAN шины в ЩУ на корпус по причине перетерания изоляции | Код.2.2 - Дефекты монтажно-наладочных работ | Персоналом ДЭС изменена схема прокладки кабеля, отремонтирован поврежденный участок | 320 | 10
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | САЗ №215 "низкий уровень ОЖ" | 20.09.2019 22:55 | 20.09.2019 23:00 | 0:05 | 39 | Технологический отказ 3 ДГА, на ПУ ошибка №215 "низкий уровень ОЖ". Выход из строя датчика уровня ОЖ. | Код. 9 - Износ оборудования | Датчики выходят спорадически (закономерности по моточасам нет). Замена на новый. | 1100 | 12
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1ДГА (823) | САЗ №201 "давление ДМ" | 28.09.2019 14:50 | 28.09.2019 14:55 | 0:05 | 39 | Технологический отказ 1 ДГА. Выход из строя датчика давления ДМ в ДВС. | Код. 9 - Износ оборудования | Датчики выходят спорадически (закономерности по моточасам нет). Замена на новый. | 1100 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 91
ИТОГО: 11 технологических отказов
Оборудование |  | Технологические отказы сентябрь 2019 | Технологические отказы сентябрь 2018 |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
Отказ генераторных установок - |  | 10 | 6 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
неиспарвности ДВС - |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неисправности СГ - |  | 2 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 3
Отключение ВЛ - | [7 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
падение деревьев - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
Отключение КЛ - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
Причина не установлена - |  | 1 | 1 | [5 empty] | ИТОГО: | 11
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 11 | 7
| Суммарный недоотпуск составил - |  | сентябрь 2019 кВт*ч | сентябрь 2018 кВт*ч
|  |  | 680.7 | 139
| Суммарное время ограничения - |  | сентябрь 2019 ч | сентябрь 2018 ч
|  |  | 2:34 | 0:38
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Кулеш В.Ю.